	
	ОПРОСНЫЙ  ЛИСТ

на клапаны запорно-регулирующие (КЗР) 

и регулирующие (КР)

	Заказчик
	Организация
	ОАО «Выборгтеплоэнерго», кот. по ул. Маяковского 5

	
	Должность, Ф.И.О.
	

	
	Тел/факс
	8(81378)2-41-11

	Харак-теристика трубо-провода
	Положение
	√ горизонтальное
	( вертикальное

	
	Материал
	сталь

	
	Диаметр трубы, мм
	Ду50

	
	Температура окруж. среды, ºС
	30

	
	Наличие агрессивных примесей в воздухе
	( да
	√ нет

	Тип изделия (таблица фигур)
	( КЗР  25ч945п
	( КР 25с947нж
	( КР 25ч940нж

	
	√ КР 25ч945нж
	( КР 25нж947нж
	

	
	( КР 25ч37нж
	( КР 25ч38нж
	

	Материал корпуса
	√ чугун
	( сталь
	( сталь нерж.

	Диаметр номинальный DN, мм
	50

	Давление номинальное PN, кгс/см²
	16

	Количество, шт.
	1

	Исполнение фланцев (ГОСТ12815)
	фланцевое

	Характе-ристика рабочей среды
	Наименование
	пар

	
	Температура Траб, ºС
	180

	
	Давление рабочее Pраб,кгс/см²
	10

	
	Агрегатное состояние
	( жидкость
	√ пар
	( газ

	
	Расход, м³/ч
	Максимальный
	Номинальный
	Минимальный

	
	
	
	40
	2

	
	Давление на входе Р1, кгс/см²
	
	10
	

	
	Давление на выходе Р2, кгс/см²
	
	0,2
	

	
	Температура на входе Т1, ºС
	
	180
	

	
	Плотность на входе ρ1
	
	5,145
	

	
	Вязкость в рабочих условиях
	

	Пропуск-ная харак  теристика
	Вид
	√ линейная
	( равнопроцентная

	
	Кvy расчетная, м³/ч
	32

	
	Кvy выбранная, м³/ч
	40

	Характе-

ристика

привода
	Тип
	√ электрический (ЭИМ)
	( пневматическ. (МИМ)

	
	Положение при отсутствии сигнала
	√ закреплено
	( открыт (НО)

( закрыт (НЗ)

	
	Ручной дублер
	√ да
	( нет

	Характе-ристика ЭИМ
	Обозначение
	

	
	Питание U, В при 50Гц
	√ 220
	( 24:
	( 380

	
	
	
	( переменный 
	

	
	
	
	( постоянный
	

	
	Исполнение
	√ общепромышленное
	( взрывозащищенное

	
	Сигнал управляющий
	

	
	Датчик положения
	( резисторный
	√ токовый:
	( емкостный

	
	
	
	( без источника
	

	
	
	
	( с источником
	

	
	Сигнал выходной
	Токовый 4 – 20 мА

	
	Время закрытия, с
	120

	Характе-ристика МИМ
	Обозначение
	

	
	Дополнительное оборудование
	( пневмопозиционер ПП-1
	( Фильтр ФСДВ

	
	
	( эл/пневмопозиционер

    ЭПП-1
	( эл/пневмопозиционер

    ЭПП-1Ех

	
	
	( редуктор давления РДФ
	√ выключатели конц.

	Установка
	Ответные фланцы
	( да
	 нет

	
	Материал
	( 25Л
	( 09Г2С
	( 12Х18Н9ТЛ

	Дополнительная информация
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


