
1. Общая часть
Площадка под ёмкости запаса горячей воды по адресу: г. Приморск, ул. Школьная.
Назначение – производственное.

Площадь застройки составляет - 77,49 м2.

Строительный объем - 387, 47 м3.

За относительную отметку 0.000 принята отметка чистого пола здания котельной, что соответствует абсолютной отметке +5,0 принятой в балтийской системе высот.

Климатический район строительства г. Приморск  – II -В 
(СНиП 23-01-99) со следующими геофизическими характеристиками:
- температура воздуха наиболее холодной пятидневки (обеспеченностью 0,92) – минус 26 °С (СП 131.13330.2012 акт. СНиП 23.01-99*);

- климатический район по воздействию на технические изделия и материалы – II3 (ГОСТ 16350-80).

- ветровой район – II (СП 20.13330.2011 акт. СНиП 2.01.07-85*) с нормативным значением ветрового давления Wo = 30 кгс/м2;

- снеговой район – IV (СП 20.13330.2011) с расчетным значением веса снегового покрова на 1 кв.м. горизонтально поверхности земли sg = 2,4кПа.
2. Конструктивные решения

Фундамент под площадку выполнен в виде железобетонной монолитной плиты толщиной 300мм, которая устанавливается на грунтовую подушку, состоящей из слоя песка, щебня  и непучинистого грунта, рассчитана на действующие нагрузки от ёмкостей, снега  - 240 кг/м2.

Технические требования, принятые в проектных чертежах, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации и обеспечивают безопасную для жизни людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

-Стойки под площадку выполнены из  100х100 х8 мм приняты из труб стальных профильных по ГОСТ 30245-2012, балки  – из двутавров 16 по ГОСТ 8239-89. Жесткость металлокаркаса обеспечивается вертикальными связями металлических уголков по ГОСТ 8509-93.

- -Металлические конструкции запроектированы в соответствии с требованиями СП 16.1333.2011 (акт. СНиП II-23-81*).

-Изготовление и монтаж металлических конструкций производится в соответствии с требованиями ГОСТ 23118-98, СП 53-101-98, СНиП 3.03.01-87.

-Сварка конструкций производится в соответствии с требованиями СП 16.13330.2011 (акт. СНиП II-23-81*).

-Заводские сварные швы выполняются полуавтоматической сваркой, монтажные – ручной электродуговой сваркой по ГОСТ 5264-80 электродами Э42А по ГОСТ 9467-75*.

-Приварку ствола стойки к опорной плите выполнять полуавтоматической сваркой в углекислом газе проволокой  сплошного сечения (1,4-2,0 мм (ГОСТ 14771-76*) в нижнем положении.

-Высота катета сварных швов не обозначенных на чертежах назначается по наименьшей толщине свариваемых элементов. Длины сварных швов назначаются по заданным в ведомостях элементов усилиям, но не менее 4 мм.

-Материалы, рекомендуемые для сварки конструкций, применяются по таблице Г1 приложения Г СП 16.13330.2011 (акт. СНиП II-23-81*).

-Для сварных соединений конструкций требуется выполнить визуальный контроль качества по ГОСТ 23118-899, а так же с помощью ультразвукового метода по ГОСТ 14782-86 проверить узлы баз колонн. Уровень качества сварных соединений – нормальный.

-Все металлические конструкции на заводе-изготовителе покрываются слоем грунта ГФ-0119 (ГОСТ 23343-78) СНиП 2.03.11-85*.

-Отметки на чертежах даны относительные.
Необходимости в решении по светоограждении  объекта, обеспечивающих безопасность полёта воздушных сил нет. СП 42.133330.2011 “Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений” п.8.23, здание котельной не превышает высоту 50м. 
Проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом, документами об использовании земельного участка для строительства (в случае если на земельный участок не распространяется действие градостроительного регламента или в отношении его не устанавливается градостроительный регламент), техническими регламентами, в том числе устанавливающими требованиям по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий.
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