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1.1 Состав дизель-генераторной установки.

В состав дизель-генераторной установки (электроагрегата  дизельного) входят следующие сборочные единицы: 
· двигатель дизельный; 

· силовой генератор;

· сварная стальная рама с виброгасящими опорами;

· система смазки с водомасляным радиатором, встроенным в двигатель и фильтром;

· система охлаждения с водяным радиатором и крыльчаткой обратного действия;

· система впуска с воздушным фильтром;

· топливный фильтр-влагоотделитель;
· шкаф управления электроагрегатом на базе электронного контроллера 
· устройство останова двигателя;

· устройство останова двигателя по воздуху; (заслонка) 
· электрический подогреватель охлаждающей жидкости ; 
· аккумуляторные батареи повышенной емкости; (6СТ-90А)*2шт 
· шкаф АВР; 
· паспорт на дизельный электроагрегат;

· сертификат соответствия дизельной электростанции  ГОСТ 12.1.003-83 ; ГОСТ 13822-82;  ГОСТ Р 53174-2008; ГОСТ 51317.6.4-2009; ГОСТ Р 51317.6.3-2009

· протокол испытаний;
· комплект эксплуатационной документации на русском языке;
· блок-контейнер серии (тип) «СЕВЕР»;
· сертификат соответствия блок -контейнера ГОСТ 22853-86; 

· декларация о соответствии требованиям Таможенного союза на ДЭС в контейнере;

· блок-контейнер для установки электроагрегата и технологического оборудования сертифицирован на соответствие II степени огнестойкости по СНиП 21.01.97.

· Разрешение на применение выданное  Ростехнадзором.

1. Наименование, назначение и область применения. 

1.1. Электростанция дизельная мощностью 100 кВт в утепленном блок-контейнере типа «Север» - ЭД100-Т400-2РН предназначена для снабжения потребителей трехфазным переменным током с частотой 50 Гц, напряжением 400 В.

1.2. Электростанция предназначена для работы в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом УХЛ по ГОСТ 15150-69 (-50°Сдо +40°С) и относительной влажностью 98%.

2. Состав. 

В комплект поставки входит следующее оборудование: 
2.1. Дизель-генератор, состоящих из дизельного двигателя (скорость вращения 1500 об/мин) и генератора  укомплектованный нижеприведенным оборудованием:

2.1.1. шкаф управления, содержащий всё необходимое оборудование для управления двигателем и генератором ШУЭ 100С  

2.1.2. стартерные аккумуляторные батареи 6СТ-132 (2 шт.);

2.1.3. система воздушно-жидкостного охлаждения дизеля;

2.1.4  система смазки;

2.1.5. топливная система;

2.1.6. система выхлопа отработанных газов;
2.1.7. расходный топливный бак объёмом не менее 200 л. 
2.1.8. выключатель «массы»;
2.1.9. электростанция должна поставляться заправленной технологическими жидкостями;
2.2. оболочка электростанции - блок-контейнер энергетический типа «Север» внешними габаритными размерами не более 4000х2350х2600мм с системой вентиляции, освещения, пожарной сигнализацией и системой порошкового пожаротушения МПП-6И приведенными ниже:
2.2.1. клапана притока-оттока воздуха необходимой размерностью, с автоматическим приводом, защитными решетками/сеткой с функцией защиты от атмосферных осадков в открытом состоянии; 
2.2.2. смонтированная внутри контейнера пожарная / охранная сигнализация со светозвуковым оповещением на базе прибора «С2000АСПТ»; 

2.2.3. огнетушители углекислотные ОП-2 (2 шт.);

2.2.4. система порошкового пожаротушения на базе прибора МПП-6И «Тунгус»;

2.2.5. считыватели ключей, размещаются рядом с входной дверью в БКЭ;

2.2.6. система глушения шума с сильфонным компенсатором и глушителем шума, защитой асбестовой изоляции;
2.2.7. система освещения основное: 220В в количестве 2-х штук, резервное:  24В в количестве 2-х штук и дополнительно с установкой люминисцентных светильников со встроенными АКБ в количесвте 2-х штук; 

2.2.8. дверь входную с уплотнителем, врезным замком;

2.2.9. одна съемные торцевая стена для возможности демонтажа оборудования; 

2.2.10. люк ввода-выводка кабельной продукции;

2.3 В комплект поставки входят дополнительное оборудование и материалы приведенные ниже:


2.3.1. комплект эксплуатационной, разрешительной документации;

 3. Технические требования. 


3.1. Электростанция должна удовлетворять требованиям ГОСТ Р 53174-2008. Требования к электрическим параметрам в соответствии с классом G3 электростанций приведенным в таблице № 1.
Т а б л и ц а  № 1

	Наименование параметра
	Значение параметра

	Мощность на выходе генератора, кВт

Номинальная (длительная)

Максимальная в течение часа, кВт
	100
110

	Номинальное напряжение, В
	400

	Номинальная частота, Гц
	50

	Номинальный коэффициент мощности (соs φ)
	0,8

	Удельный расход топлива (1500 об./м):

- при 75% номинальной мощности не более:
	23,8 л/ч

	Режим нейтрали
	Глухозаземленная

	Показатели качества электрической энергии

	Установившееся отклонение напряжения при изменении симметричной нагрузки %, не более 
	±1

	Переходное отклонение напряжения, не более %

- при сбросе 100% симметричной нагрузки
- при набросе 100% симметричной нагрузки
	±20

-15

	Время восстановления напряжения при сброе-набросе 100% симметричной нагрузки, с.
	5

	Переходное отклонение частоты, % не более

- при сбросе 100% симметричной нагрузки

- при набросе 100% симметричной нагрузки
	+10

-7

	Время восстановления частоты при сброе-набросе 100% симметричной нагрузки, с.
	3

	Установившиеся отклонения частоты при неизменной симметричной нагрузке, не более %
	0,5

	Установившееся отклонение частоты при изменении нагрузки, % не более
	2

	Коэффициент амплитудной модуляции
	0,3

	Статизм по частоте, % не более
	3

	Коэффициент искажения не синумоидальности кривой напряжения %, не более
	5

	Коэффициент небаланса линейных напряжений при несимметричной нагрузке фаз
	5


3.2. Двигатель должен удовлетворять требованиям приведенным в таблице № 2.

Т а б л и ц а  № 2
	Наименование параметра
	Значение параметра

	Рабочий объём двигателя
	14.86 л

	Количество, расположение цилиндров
	8, V-образное

	Порядок работы цилиндров
	1-5-4-2-6-3-7-8

	Диаметр цилиндра / ход поршня
	130х140 мм

	Степень сжатия
	16,5:1

	Номинальная частота вращения коленчатого вала двигателя
	1500

	Объем заправочных емкостей:

- система смазки

- система охлаждения
	29 л

36 л

	Номинальное  напряжение электрической системы
	24В

	Габариты, ДхШхВ
	1220х1005х12200 мм

	Масса (без масла и охл. жидкости)
	1075 кг

	Удельный расход топлива (1500 об./м):

- при 100% номинальной мощности не более:
	227 /кВт*ч

	Система впрыска топлива
	Прямой впрыск, ТНВД с механическим регулятором

	Стандартный период замены масла
	500 моточасов 


	Система управления двигателем
	Механическая 



3.3. Генератор должен удовлетворять требования приведенные в таблице № 3.

(75 kVA 400 V 50 Hz IP23) синхронный трехфазный бесщеточный одноопорный силовой генератор переменного тока с независимым самовозбуждением (аналог AREP) и автоматическим регулятором напряжения HVR-30-3, фазное считывание выходного напряжения, класс изоляции ротора и статора - «H».
Т а б л и ц а  № 3
	Наименование параметра
	Значение параметра

	Номинальная мощность, кВА 
	Не менее 130

	Номинальная мощность, кВт 
	Не менее 104

	Коэффициент полезного действия, %
	Не менее 92,5

	Напряжение, В
	400

	Частота, Гц
	50

	Число фаз
	3

	Коэффициент мощности
	0,8

	Конструкция
	4-х полюсной

	Класс изоляции
	Н

	Масса
	434

	Степень защиты
	IP 23

	Система возбуждения
	самовозбуждение

	Точность регулирования напр. %
	± 0,5%

	Допустимая перегрузка по току
	До 1 часа – 110%

До 2 минут – 150%

	Обмотки генератора
	12 проводов, «шаг2/3», схема соединения «звезда»



3.4. Система управления должна удовлетворять нижеприведенным требованиям:

Система управления дизель-генераторной установки основана на базе программируемого контроллера ComAp (производство Чехия). 
Система управления дизельной электростанции предусматривает работу ДГУ по 2-ой степени автоматизации в соответствии с ГОСТ. 
Пульт управления ДЭС представляет собой герметизированный металлический шкаф для электрооборудования, устанавливаемый на единую раму дизель-генераторной установки, ДГУ. В переднюю дверцу шкафа герметично встроен микропроцессорный контроллер управления ComAp, выключатель питания пульта управления и кнопка аварийного останова ДЭС с фиксатором.  Класс защиты пульта управления: IP 54. 
Пульт управления должен соответствовать следующим требованиям:
· многофункциональный ЖК-дисплей с защитным покрытием (8 строк информации, графическое отображение информации)

· светодиодные индикаторы: 

- готовность генератора к приему нагрузки,

- процесс (состояние) синхронизации, 

- главная шина под напряжением, 

- аварийный индикатор

· мембранные влагозащищенные кнопки обеспечивают простое и удобное управление всеми функциями 

· полностью русифицированный интерфейс

· защита доступа с помощью пароля

· возможность ввода на экран пользовательского текста (например, название компании)

· 3 конфигурируемых аналоговых входа 

· 9 / 8 программируемых дискретных входов / выходов

· энергонезависимые часы реального времени 

· системный журнал на 200 сообщений и архив изменений настроек контроллера на основе реального времени с возможностью просмотра данных на экране контроллера (причина, дата, время и значения важных параметров в момент события) 

· возможность подключения систем удаленного мониторинга и управления

· возможность интеграции ДЭС с источником бесперебойного питания – ИБП 

· широкий выбор модулей расширения ComAp

· температура эксплуатации от –20°С до +70°С

· класс защиты лицевой панели - IP 6

Работа ДГУ в одиночном режиме:

· автоматический и ручной запуск / остановка ДГУ, в том числе при отклонении параметров основной сети - по сигналам шкафа АВР*

· два независимых программируемых таймера с заданием точного времени, периодичности и длительности автоматического запуска/остановки ДЭС с регулируемым числом попыток пуска – для тестирования, поддержания постоянной готовности ДГУ

· автоматическая задержка отключения ДЭС с регулируемым периодом охлаждения 

· автоматическая регулировка частоты вращения двигателя в рабочем и холостом режиме режимах

· ограничение максимальной мощности ДГУ (ручной режим)

· автоматическое управление дополнительным оборудованием и системами ДЭС*:

- предпусковой подогрев двигателя

- система дозаправки топлива

- подзарядка АКБ от сети 220 В

- открытие / закрытие клапанов притока и оттока воздуха с электроприводом

Функции измерения и контроля:

· параметров генератора:

- напряжение между фазами, между каждой фазой и нейтралью, частота, сила тока по каждой фазе,

- суммарная активная мощность (кВт)

- суммарная реактивная мощность (кВАр)

- коэффициент мощности по фазам (cos φ)

- счетчик активной и реактивной электроэнергии, потребленной от генератора (кВт*ч, кВАр*ч) 

· счетчик запусков / остановов ДГУ 

· параметров двигателя: 

- давление масла 

- температура охлаждающей жидкости

- скорость вращения коленчатого вала

- напряжение стартерной батареи 

- уровень топлива в расходном баке, в % 

· встроенные счетчики потребленного топлива - общий и за определенный период 

· защита от хищений топлива

· счетчик наработки моточасов

Защита и аварийные сообщения:

· 3-фазная защита генератора:

- при низком / высоком напряжении

- при низкой / высокой частоте тока

- при перегрузке генератора по току

- при перегрузке генератора по мощности

- при перекосе напряжений и токов по фазам 

- при некорректном чередовании фаз

- при коротком замыкании

- от реверсивной мощности 

- при потере возбуждения генератора

· конфигурируемые аварийные сигналы и автоматическая остановка ДГУ

· отдельная кнопка экстренного останова ДГУ
· защита двигателя:

- при низком давлении масла

- при низком уровне охлаждающей жидкости 

- при низкой / высокой температуре ОЖ

- при низкой / высокой скорости вращения 

- при низком уровне топлива в расходном баке

- при низком / высоком напряжении стартерной аккумуляторной батареи (АКБ)

- сообщения при неожиданной остановке

- сообщения при ошибке остановки

- сообщения при экстренной остановке

- сообщения при неудачном пуске ДГУ

Документация:

· Паспорт и руководство по эксплуатации

· Присоединительные схемы

· Паспорта на комплектующие: силовой автомат, контакторы, трансформаторы, зарядное устройство

3.5. Электростанция должна иметь систему автоматического регулирования напряжения и частоты при различных режимах работы, позволять вручную регулировать напряжения генератора на панели управления. Система должна обеспечивать возможность плавного регулирования уставки напряжения в пределах от «+5» до «-10» % номинального значения.


3.6. Пуск электростанции от электростартера напряжением 24В
 Комплектно со станцией должен поставляться комплект аккумуляторных батарей 6СТ-132А, обеспечивающих запуск дизеля. 

3.7. Электростанция должна быть автоматизирована по второй степени согласно ГОСТ Р 53174-2008. 

3.8. Должна быть предусмотрена защита от токов короткого замыкания и от перегрузок выше допустимых значений.

3.9. При срабатывании аварийной защиты должен быть обеспечен останов дизеля. Система аварийно-предупредительной сигнализации должна обеспечить световую и звуковую сигнализацию с расшифровкой отказа на панели управления. Все надписи на панелях управления и сигнализации должны быть на русском языке.


3.10. Условия эксплуатации.

3.10.1. Электростанция должна изготавливаться в климатическом исполнении УХЛ, категории размещения 1 по ГОСТ 15150-69.

 
3.10.2. В части воздействия механических факторов внешней среды электростанция должна обеспечивать работу по группе механического исполнения МЗ по ГОСТ 17516.1-90.

3.11. На генераторе должны быть предусмотрены измерения:


- активной и реактивной мощности с фиксацией;


- тока каждой фазы;


- межфазного напряжения;


- частоты напряжения;


- коэффициента мощности;


- напряжения на клеммах аккумуляторных батарей;

Класс точности применяемых измерительных приборов должен быть не хуже 2,5.


4. Конструктивные требования к блок-контейнеру.

4.1. Конструктивно модуль дизель-генератора должен представлять собой стандартный утепленный контейнер типа «Север» БКЭ внешними габаритными размерами ДхШхВ 4000х2350х2600мм в котором смонтировано все оборудование дизельной электростанции. Контейнер должен иметь одну съемную торцевую стену для возможности оперативного демонтажа дизель-генераторов, дверь входную металлическую с встроенным замком для входа обслуживающего персонала. Изнутри дверной замок должен открываться без ключа

4.2. Конструкция контейнера должна иметь увеличенную жесткость. Прочный каркас, выполненный из швеллера, рассчитанный на максимальную динамическую нагрузку, возникающую при погрузочно-разгрузочных работах. Жесткость каркаса достигается установкой дополнительных стоек и укосин, расположенных непосредственно под рымными отверстиями. Конструкции крышек рымных отверстий позволяет после проведения погрузочно-разгрузочных работ провести их герметизацию. Внутренняя отделка блок-контейнера оцинкованным профилированным листом. Внешняя обшивка блок-контейнера профлистом. Конструкция стен, пола и потолка должна предусматривать теплоизоляцию, пароизоляцию и исключать сквозное промерзание. Пол контейнера должен быть изготовлен из листа ГК-3мм и иметь такое же утепление и пароизоляцию как стены. НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ КОНТЕЙНЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГОТОВЫХ СЕНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ В СВЯЗИ С ИХ НЕНАДЁЖНОСТЬЮ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТРАНСПОРТИРОВКЕ, А ТАКЖЕ НЕВОЗМОЖНОСТЬЮ ПРОВЕДЕНИЯ РЕМОНТА! Является существенным условием!

4.3. Блок-контейнер должен быть оборудован системой центрирования и крепления дизель-генратора (полозья-направляющие внутри контейнера). 

4.4. Удельные потери тепла не должны превышать 1,6ВТ/См3.


4.5. Конструкция электростанции должна исключать возможность просачивания по уплотнениям в неподвижных соединениях рабочих жидкостей, пропуска воздуха и выпускных газов в рабочую зону.

4.6. Цвет покрытия наружных поверхностей блок-контейнера – синий (RAL 5005), используемый лакокрасочный материал марки Masscopur (грунт-эмаль). Окраска блок-контейнера производится в три слоя. По окончанию полной сушки наносится согласованный логотип Заказчика. Конечная толщина покрытия должна составлять не менее 160-190 мкм., подтвержденная сертификатом качества покрытия с использованием поверенного толщиномера составленного Изготовителем.

4.7. Масса контейнера с ДЭС должна быть не более 9500 кг.

4.8. В боковой стене контейнера должен быть предусмотрен люк для возможности ввода - вывода кабельной продукции. Ввод кабелей внутрь ДЭС должен осуществляться через сальники.


4.9. В электрических шкафах на внутренней стороне дверей должны быть установлены однолинейные схемы этих шкафов с перечнем коммутационной аппаратуры и ее функциональным предназначением. Схемы заломинированы и надежно закреплены на дверцах щкафов с помощью винтов или заклепок.     


4.10. Все электрооборудование находящееся внутри и с наружи ДЭС имеет обозначение, которое указано в электрических и принципиальных схемах на электрооборудование ДЭС.


4.11. Оборудование вентиляции, топливной и масляной системы имеет обозначение, все краны имеют четкие однозначные обозначения – закрыто/открыто.

4.12. Контейнер ДЭС должен быть оборудован освещением, обеспечивающим автономную работу системы освещения не менее 60 минут от аккумуляторных батарей входящих в состав светильников. Светильники должны быть надежно закреплены и их конструкция должна позволять транспортировать ДЭС без их демонтажа. Дополнительно контейнер должен иметь комплект люминисцентных светильников со встроенными АКБ в количестве не менее 2-х штук.

4.13. Вся кабельная продукция внутри ДЭС должна иметь маркировку (на каждом кабеле должен быть его номер и адрес от куда и куда он идет, также маркировка должна быть выполнена на каждой жиле кабеля с обозначением ее номера по электрической принципиальной схеме). Маркировка должна соответствовать схеме электрической на контейнер ДЭС.


4.14. Жалюзи приточно-вытяжной вентиляции, с защитными решетками должны иметь автоматический привод. 
   
4.15. Скрытая магистраль для укладки силовых кабелей в полу контейнера, электропроводка в подвесных металлических коробах и гофрированных ПВХ трубах. 


4.16. Оборудование ДЭС не должно оказывать отрицательного влияния на окружающую среду.

4.17 Габаритные размеры БК позволяют транспортировку автомобильным и железнодорожным транспортом по дорогам общего пользования без принятия специальных мер. Для облегчения погрузочных работ и для закрепления ДГУ при транспортировке корпус контейнера оборудован грузоподъемными петлями. 
4.21 Автоматическая система пожаротушения должна поставляться комплектно с дизель-генераторной установкой  (электроагрегатом  дизельным);

Автоматическая система порошкового пожаротушения должна включать в себя следующие системы: 

- пожарная / охранная сигнализация на базе прибора С2000АСПТ или аналог;

- пожаротушение с применением модуля порошкового пожаротушения «Тунгус» или аналог;

- свето-звуковой пожарный оповещатель снаружи контейнера;

- световое табло «Порошок! Не входи» снаружи контейнера

- система бесперебойного электропитания.
- огнетушители типа ОП – 2 шт


5. Требования безопасности 


5.1. Электростанция должна соответствовать «Правилам устройства электроустановок», «Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей», действующим нормативным документам РФ.

5.2. Конструкция электростанции должна быть обеспечить безопасность обслуживающего персонала от поражения электрическим током в соответствии с ГОСТ 12.1.019-79, от травмирования вращающимися и подвижными частями и от получения ожогов от частей, нагретых до высокой температуры. 


5.3. Все металлические нетоковедущие части электрооборудования, которые могут оказаться под напряжением вследствие повреждения изоляции, должны иметь электрическое соединение с корпусом электростанции и рамой. 


5.4. Все токоведущие части должны быть закрыты от случайного прикосновения, также это требование относится к токоведущим частям расположенных в шкафах внутри которых установлено комутационное оборудование.


5.5. Контейнер электростанции должен иметь два заземляющих болтовых зажима  (бонки с резьбой МI2), расположенных с разных сторон по диагонали. Заземляющие зажимы должны иметь специальные знаки, выполненные по ГОСТ21130-75. 


5.6. Все электрические шкафы должны иметь на наружной стороне обозначение, выполненное краской или с помощью таблички закрепленной заклепками.


5.7. Все электрические шкафы на наружной двери должны иметь знак электробезопасности (знак молнии на желтом фоне) и обозначение максимального номинала напряжения, которое есть в данном шкафу.


5.8. Уровень шума в 1 метре от контейнера ДЭС в рабочем состоянии не должен превышать 85 дБ.


6. Требования надежности 


6.1. Наработка на отказ электростанции, час не менее - 2000 м/часов


6.2. Моторесурс дизеля до первой переборки, час не менее - 5000 м/часов. 

6.3. Моторесурс дизеля до капитального ремонта, час не менее - 12000 м/часов 


7. Требования к маркировке и упаковке 


7.1. Маркировка электростанции должна выполняться на табличке по ГОСТ 18620-86. 


7.2. Табличка электростанции должна устанавливаться на наружной стороне корпуса электростанции (контейнера). 


7.3. Электростанция должна транспортироваться без упаковки. При этом должны быть приняты меры по обеспечению сохранности электростанции и ее оборудования во время транспортировки.


7.4. Транспортная маркировка электростанции должна быть выполнена по ГОСТ 14192-77 и нанесена на специальную табличку, закрепленную на наружной боковой и торцевой стороне контейнера.

7.5. Запасные части и приспособления должны быть уложены в ящики. Ящики должны быть установлены и закреплены для транспортировки внутри контейнера электростанции.


8. Условия транспортировки и хранения.


8.1. Электростанция должна выдерживать транспортирование в соответствии с условиями «С» согласно ГОСТ 23216-78.


9. Перечень предоставляемой документации.

9.1. Основные технические данные (параметры), характеристики, условия эксплуатации, транспортировки и хранения, а также состав изделия и его описание представленны в настоящем ТЗ.


9.2. Ведомость эксплуатационной документации поставляемой комплектно с ДЭС:

- Руководство по эксплуатации электростанции;


- Руководство по эксплуатации двигателя;


- Руководство по эксплуатации генератора;


- Руководство по эксплуатации регулятора напряжения;

- Руководство по эксплуатации шкафа управления;


- Испытательный отчет генератора переменного тока;


- Руководство по эксплуатации подогоревателя электрического;


- Паспорт дизельной электростанции;


- Формуляр дизельной электростанции;


- Паспорт на шкаф управления;


- Паспорт на шкаф силовой;


- Акт испытания электростанции;


- Руководство оператора по эксплуатации контроллера ComAp;


- Руководство на блок-контейнер;


- Паспорт на блок-контейнер;


- Руководство на систему пожарно-охранной сигнализции;


- Паспорта на комплектующие блок-контейнера; 

9.3. Перечень сертификатов и разрешений на применение:


- Сертификат соответствия на электростанции дизельные ГОСТ 50783-95

- Сертификат соответствия блок-контейнеры ГОСТ 23274-84;

- Сертификат степени огнестойкости блок-контейнера не ниже II по СниП 21.01.97 с протоколом испытаний и отраженном в реестре по адресу http://www.nsopb.ru/reestrprod.php;

- Разрешение на применение на опасных производственных объектах выданное Ростехнадзора; 


10. Порядок испытаний и приемки


10.1. Электростанция должна подвергаться приемо-сдаточным испытаниям под нагрузкой с участием представителей заказчика (по согласованию с заказчиком, если потребуется), по согласованной с ним программе на производственной площадке Изготовителя.

10.2. По окончании испытаний и приемки Изготовитель совместно с представителем Заказчика производят опломбирование оборудования с составлением соответствующего акта.

11. Гарантии изготовителя.


11.1. Изготовитель гарантирует работу оборудования ДЭС в течении 12 месяцев с даты отгрузки, либо 2000 моточасов.

11.2. Изготовитель гарантирует безвозмездное устранение дефектов или замену деталей, вышедших из строя в течении гарантийного срока.

11.3. Факты недоброкачественной или некомплектной поставки продукции подтверждаются соответствующим актом.
12. Обязательные дополнительные требования:

4.1 Качество товара подтверждается сертификатам качества, всероссийскими сертификатам соответствия, предлагаемое к поставке оборудование новое (не ранее 2016 года выпуска), не бывшее в эксплуатации, не восстановленное, не снятое с производства, соответствует требованиям стандартов по качеству, упаковке и маркировке в соответствии с ГОСТ.



