«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный  директор
АО «Выборгтеплоэнерго» 

С.М. Вилков/_____________/

от « 01 » августа 2016 г.
ПЕРЕЧЕНЬ ИЗМЕНЕНИЙ

ВНЕСЕННЫХ В ДОКУМЕНТАЦИЮ 
ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЯ № 33 
на проведение ремонтно-восстановительных работ  по объекту: железобетонная дымовая труба Н=90,0 м котельной по адресу: Ленинградская область, г. Выборг, ул. Большая Каменная, д.18

РАЗДЕЛ 6.  ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА КОТИРОВОК
	19.
	Дата,  время, место и прочие условия:
	Начало подачи заявок: 01.08.2016 г.

Окончания подачи заявок: 09.08.2016 г. – 17:00 ч. (время московское)

По адресу: 188800, Ленинградская область, г. Выборг, ул. Сухова, д. 2 кабинет № 3

Подача заявок в форме электронных документов - не предусмотрена.

	20.
	Место, дата рассмотрения, сопоставления и оценки, подведения итогов запроса предложений
	Вскрытие конвертов с заявками: 10.08.2016 г. – 10:00 ч.

Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок: не позднее 10.08.2016 г. – 11.00


Ведомость основных объёмов ремонтно-восстановительных работ  по объекту: железобетонная дымовая труба Н=90,0 м котельной по адресу: Ленинградская область, г. Выборг, ул. Большая Каменная, д.18

	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объём

	1
	2
	3
	4

	I. Устройство и снятие оснастки

	1
	Установка и снятие электрических лебедок грузоподъемностью свыше 1.25 до 3.0т, с установкой рабочего блока и запасовкой канатов, без подъема: высота трубы свыше 60 до 150м (комплект с одной лебедкой)
	комплект с одной лебедкой
	2


Комплектация электрических лебедок грузоподъемностью свыше 1.25 до 3.0т, применяемых при ремонте труб, с изготовлением металлической опорной площадки: высота трубы свыше 60 до 150м 

(комплект с одной лебедкой)

	
	комплект с одной лебедкой
	2
	

	3
	Установка и снятие электрических лебедок грузоподъемностью свыше 3.0 до 5.0 т, с установкой рабочего блока и запасовкой канатов, без подъема: высота трубы свыше 60 до 150м
	комплект с одной лебедкой
	1

	4
	Комплектация электрических лебедок грузоподъемностью свыше 3.0 до 5.0т, применяемых при ремонте труб, с изготовлением металлической опорной площадки: высота трубы свыше 60 до 150м (комплект с одной лебедкой)
	комплект с одной лебедкой
	1

	5
	Монтаж и демонтаж лесов по кронштейнам
	м2 вертикальной проекции
	60

	6
	Монтаж и демонтаж оснастки для внутреннего осмотра труб без устройства телефонной связи: высота трубы свыше 60 до 150м (комплект)
	комплект
	1

	7
	Установка и снятие поворотной консоли для подачи материалов: высота трубы свыше 60 до 150м
(консоль)
	консоль
	1


Устройство и разборка рабочего настила по элементам шахтного подъемника с подъемом исходных материалов

	
	м2
	20
	

	9
	Монтаж бандажного кольца с грузовым блоком: высота трубы свыше 60 до 150м
	м
	14,4

	10
	Сборка и установка, разборка и снятие подвесной площадки внутри трубы с монтажом и демонтажом такелажной оснастки: высота трубы свыше 60 до 150м (площадка)
	площадка
	1

	11
	Установка и снятие самоподъемной люльки с креплением блоков на бандажном кольце или консолях: высота трубы свыше 60 до 150м (люлька)
	люлька
	5

	12
	Вертикальное перемещение подвесной площадки с разборкой (сборкой) периферийной части площадки и радиальных балок/ с отм.+5.00 до отм.+89.0 (1 пог.м высоты)
	пог. м 
высоты
	252

	13
	Устройство и разборка защитного перекрытия в трубе
	м2
	14,5

	14
	Изготовление, монтаж и демонтаж опорной рамы: с применением башенного крана
	башенный кран
	1

	II. Ремонт поверхности ствола дымовой трубы

	1
	Отбивка старого слоя торкрета или защитного слоя бетона
	м2
	1157,1

	2
	Монтаж и демонтаж трубопровода для подачи воды или воздуха к месту работ с креплением его к металлоконструкции трубы
	пог. м
	19

	3
	Промывка водой внутренней поверхности ствола трубы с подвесной площадки
	м2
	1653,0

	4
	Обработка внутренней поверхности ствола трубы нейтрализующим раствором (с приготовлением раствора) с подвесной площадки / KIESELIT FLUAT ALLIGATOR
	м2
	1653,0

	5
	Обработка внутренней поверхности ствола трубы нейтрализующим раствором (с приготовлением раствора) с подвесной площадки/ ГЭКОС-М 1-ый слой
	м2
	1653,0

	6
	Торкретирование поверхности футеровки слоем 25мм, при высоте трубы: свыше 60 до 150м/ Цементным раствором с герметиком ЦМИД
	м2
	1653,0

	7
	Обработка внутренней поверхности ствола трубы нейтрализующим раствором (с приготовлением раствора) с подвесной площадки/ ГЭКОС-М 2-ой слой
	м2
	1653,0

	8
	Обработка внутренней поверхности ствола трубы нейтрализующим раствором (с приготовлением раствора) с подвесной площадки/ ГЭКОС-М-ЭБС
	м2
	1653,0

	9
	Замена светофорной площадки с ее изготовлением с люльки при высоте трубы: свыше 60м
	тн
	0,7

	10
	Очистка поверхности щетками/ Металлоконструкций
	м2
	162

	11
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: органосиликатной композицией ОС-12-01
	м2
	162

	12
	Промывка водой внутренней поверхности ствола трубы с подвесной площадки/ Наружная поверхность
	м2
	1837,0

	13
	Очистка поверхности щетками/ Наружная поверхность
	м2
	1837,0

	14
	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором
	м
	25

	14.1
	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100, (м3)
	м3
	0,5

	15
	Маркировочная окраска в два слоя эмалью ОС наружной поверхности стволов труб высотой до 320 м
	м2
	1837,0

	15.1
	Эмаль ХВ-785 красно-коричневая, (т)
	тн
	0,2756

	16
	Смена: прямых звеньев водосточных труб с люлек
	м
	12

	17
	Смена (прочистка): воронок водосточных труб для сбора газоконденсата
	шт.
	2

	III. Дополнительные работы

	1
	Восстановить антикоррозионную защиту на металлических балках и колоннах кирпичного газохода, по предварительно подготовленной поверхности
	м2
	10

	2
	Выполнить очистку проёмов газоходов от скопления строительного мусора, продуктов зольных отложений
	тн
	5

	3
	Убрать растительность и строительный мусор вокруг дымовой трубы и по периметру надземных газоходов
	тн
	5

	4
	Восстановить отмостку вокруг дымовой трубы
	м2
	3


Примечание: Весь комплекс работ выполняется материалом подрядчика и в соответствии с видами работ  и  дополнительными требованиями, применяемые к используемым материалам при выполнении работ по антикоррозионной (тепловой) защите, восстановлению окрасочного покрытия наружных и внутренней поверхностей дымовой трубы и металлоконструкций   согласно технического задания 

