Приложение № 2 к договору 8-ЕП-2013 от «__» ноября 2013 г.

Техническое задание 
на выполнение работ на объекте  «Капитальный ремонт участка тепловой сети по адресу: г.Выборг, ул.Крепостная, 41, 39, 39а, ул.Садовая,4, пр.Суворова,9, 9а»
для нужд ОАО «Выборгтеплоэнерго»
 Основанием для проведения работы является:
          - акт аварийного случая;

          - требования НТД (нормативно-технической документации);

- техническое задание.
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	Состав работ и основные требования 
	1. Выполнение работ на объекте  «Капитальный ремонт участка тепловой сети по адресу: г.Выборг, ул.Крепостная, 41, 39, 39а, ул.Садовая,4, пр.Суворова,9, 9а»
2.Границы участка – от Московского,10а до вводов в дома №41 по ул.Крепостной и Садовую,4, от Садовой,4 до ввода в дом №9 по пр.Суворова, насосной станции Суворова,9а и до вводов в дома №39, 39а по ул.Крепостной. 
Подземную бесканальную прокладку выполнить с применением трубопроводов из стальных электросварных прямошовных труб по ГОСТ 10705-80 ст.10, ст.20 ГОСТ 1050-88  с заводской тепловой изоляцией из пенополиуретана по ГОСТ 30732-2006 и полиэтиленовой оболочкой в соответствии с ТУ 5768-001-275119262-97 с изоляцией стыков методом заливки  с заводской тепловой изоляцией с муфтами. 

Монтаж производить в соответствии с требованиями СНИП 41-02-003 «Тепловые сети» и «Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды» Госгортехнадзора.

4.Теплогидроизоляцию в тепловой камере выполнить согласно СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов». 

5.При проходе  улиц и проездов теплотрассу проложить в соответствии с п.9.11 СНиП 41-02-2003.

6.Проходы трубопроводов за стенки тепловых камер, подвалов зданий выполнить с сальниковым уплотнением и герметичной заделкой.

7.Прокладка временной тепловой сети не требуется.

8.Прокладка попутного дренажа не предусматривается.

9.Уклон тепловой сети не менее 0,002.

10.Разработку траншеи и работы по устройству основания для прокладки тепловой сети производить в соответствии с требованиями СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» и СНиП III-42.

   Предусматривать песчаную подсыпку толщ.150мм на дне траншеи и над верхом полиэтиленовой изоляции с одновременным уплотнением Купл.=0,92-0,98.
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	Объемы работ
	1.Протяженность тепловой сети 235 п/м в двухтрубном измерении.

2.Демонтаж существующих трубопроводов в фенольной изоляции Ду100-21х2м бесканальной прокладки, в непроходном канале – Ду100-9х2м, бесканальной прокладки Ду80 - 165х2м, в непроходном канале – Ду80-35х2м, Ду150 – 5х2 м. демонтаж непроходных каналов.

3.Бесканальная прокладка в ППУ-П изоляции 

– Ду100–30х2м, Ду80 – 200х2м, Ду150 – 5х2м с изоляцией стыков методом заливки с муфтами. Углы поворота выполнить в ж/б каналах.

4. Отводы 135 град. Ду80–8шт. в ППУ-П изоляции; Отводы 90 град. Ду80–24шт. в ППУ-П изоляции.
5.Задвижки  Ду80–4шт., Ду50-2 шт., Ду25-2 шт.
6.Врезки Ду100-6 шт., Ду150-2 шт., Ду80-14 шт., Ду25-4 шт.
7.Проход через стенки тепловых камер – 11х2 шт.
8.Проход через фундаменты зданий 7х2 шт.

9. Пересечки с инженерными сетями

Вниманию сметчиков:
- применить понижающие коэффициенты на капитальный ремонт 
- при расчете сметной стоимости работ необходимо учитывать все затраты, предусматриваемые в главе 9 «Прочие работы и затраты». Неучтенные «Прочие затраты» дополнительно оплачиваться не будут.

- смета составляется в сборниках ТЕР-ЛО в базе 2000 г. (в редакции 2009-2011 г.) с индексацией, установленной РЦЦС по Лен.области
- в соответствии с МДС 81.36-2004, расценки не корректировать. 
- стоимость материалов за расценками принять по сборнику сметных цен, входящему в федеральный реестр сметных нормативов в базовом уровне цен (ТССЦ). В случае отсутствия данного материала – принять по прайс-листу,  в смете в графе «обоснование» указать наименование поставщика. Использование прайс-листов при наличии соответствующих материалов в сборнике сметных цен не допускается. 

- не применять повышающие коэффициенты на реконструкцию 1,15 и 1,25 на все виды демонтажных работ и монтаж оборудования. 
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	Особые условия
	Подрядчик  выполняет согласование земляных работ


