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УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

АО «Выборгтеплоэнерго»

А.В. Кривонос/___________/

от «19» сентября  2019 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА № 40

Проведение наладки системы автоматизации котельных по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, МО «Первомайское СП», п. Ильичёво, ул. Садовая, д.3В; МО «Гончаровское СП» п. Гаврилово, ул. Школьная, зд.17; п. Гончарово, ул. Центральная, зд. 15А;  МО «Полянское СП»: п. Тарасово, ул. Котельная, д.5; п. Песочное, ул.50-летия Октября,д.25 ,соор.1.; МО «Приморское ГП»: п.Рябово, Полянское шоссе,д.4; п.Красная Долина, Центральное шоссе, д.14
г. Выборг

2019
ДОГОВОР № 40-19-ЕП     

г. Выборг                                                                                             «____» ___________ 2019 г. 

Акционерное общество «Выборгтеплоэнерго», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Кривоноса А. В., действующего на основании Устава, с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью «Прибылово-центр», именуемое  в  дальнейшем  «Подрядчик», в лице директора Пака В.В., действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны» заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. По поручению Заказчика Подрядчик обязуется выполнить работы по наладке системы автоматизации котельных по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, МО «Первомайское СП», п. Ильичёво, ул. Садовая, д.3В; МО «Гончаровское СП» п. Гаврилово, ул. Школьная, зд.17; п. Гончарово, ул. Центральная, зд. 15А;  МО «Полянское СП»: п. Тарасово, ул. Котельная, д.5; п. Песочное, ул.50-летия Октября,д.25 ,соор.1.; МО «Приморское ГП»: п. ябово, Полянское шоссе,д.4; п. Красная Долина, Центральное шоссе, д.14.

1.2.Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную договором цену.

1.3. Объём работ указанный в п. 1.1. определяется Техническим заданием (Приложение №1) к Договору и Локальной смете (Приложение 2).

2.
Стоимость  работ и порядок расчета

2.1.Стоимость работ по настоящему договору, согласно прилагаемой  Локальной сметы (Приложение  №2   к настоящему договору), составляет 4 070 000 (Четыре миллиона семьдесят тысяч руб. 00 коп.). НДС не облагается (Подрядчик применяет упрощенную систему налогообложения и не является плательщиком НДС на основании пункта 2 статьи 346.11 Налогового кодекса РФ.)  и включает в себя стоимость материалов, выполненных по договору работ,  а так же включает в себя компенсацию издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение, налоги и пошлины, иные обязательные платежи и расходы, связанные с исполнением Подрядчиком обязательств по Договору.

2.2. Заказчик производит оплату после подписания акта выполненных работ в течение 180 календарных дней.
2.3. Расчёты за выполненные работы Заказчик производит путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика или другим способом, не противоречащим действующему законодательству РФ.

2.4. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в момент списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

2.5.
На денежные суммы, которые выплачивает Заказчик  в соответствии с настоящим Договором, не начисляются проценты по денежному обязательству (законные проценты) в соответствии с пунктом 1 статьи 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

2.6. В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре счет несет Подрядчик.

3.
Сроки выполнения работ

3.1. Начало работ- с момента получения Подрядчиком аванса.

       Срок выполнения -3 (три) месяца.

3.2.В случае досрочного выполнения соответствующих работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы.

3.3.Датой исполнения Подрядчиком своих обязательств по договору считается дата подписания Акта выполненных работ.

4.
Срок действия договора

4.1. Договор  вступает в  действие с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

5. Обязанности и права Сторон

5.1.Подрядчик обязуется:

5.1.1. Своими силами выполнить п.1.1. настоящего Договора.

5.1.2.Привлекать субподрядчика для выполнения предусмотренных договором работ только по согласованию с Заказчиком. Обеспечивать контроль за ходом выполнения работ субподрядчиком.

5.1.3.Нести риск случайной гибели или случайного повреждения результатов работы, до их приёмки Заказчиком по акту.

5.1.4.Обеспечить соблюдение техники безопасности,  охраны труда  и  пожарной безопасности  при выполнении работ.

5.1.5.Немедленно предупредить Заказчика обо всех независящих от него обстоятельствах, которые создают невозможность завершения работы в срок.

5.2.Заказчик обязуется:

5.2.1. Осуществлять платежи в соответствии с условиями п. 2. настоящего Договора

5.2.2.Заказчик вправе во всякое время проверять ход работ и качество исполнения работ, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика.

5.2.3.Произвести окончательные расчеты с Подрядчиком на условиях п. 2. настоящего Договора.

5.2.4.Выполнять другие обязанности, исполнение которых возложено на него законодательством РФ и условиями настоящего Договора.

6. Гарантия.

6.1. Гарантийный срок на произведенные Подрядчиком в соответствии с настоящим договором работы устанавливается равным 24 месяцам с даты подписания Заказчиком акта выполненных работ.

6.2. Если в период гарантийной эксплуатации, обнаружатся дефекты, которые препятствуют нормальной эксплуатации, Подрядчик обязан устранить их за свой счет и в дополнительно согласованные с Заказчиком сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения неисправностей.

6.3. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжать нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком за свой счет.

6.4. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом Подрядчика и Заказчика.

6.5. Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных недостатков, не устранит недостатки в выполненных работах, то Заказчик вправе устранить недостатки силами другого исполнителя с оплатой затрат Подрядчиком.

6.6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков для их подтверждения Заказчик вправе самостоятельно составить соответствующий акт.

6.7. Ущерб, нанесенный в результате работ третьему лицу, по вине Подрядчика компенсируется Подрядчиком, а по вине Заказчика – Заказчиком. Подрядчик во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесенного ущерба, даже тогда, когда соответствующие затраты несет Заказчик.

7. Ответственность сторон.

    7.1. За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  обязательств, стороны несут  ответственность в  соответствии с действующим гражданским законодательством;

    7.2. За нарушение сроков выполнения работ (п.2 Договора) Заказчик вправе требовать с Подрядчика уплаты неустойки (пени) в размере 0,1 (одна десятая) процентов от стоимости не выполненных в срок работ за каждый день просрочки.

7.3. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Подрядчиком договорных обязательств Заказчик вправе   направить сведения о нем в реестр недобросовестных поставщиков.

     7.4.  Подрядчик несёт ответственность за качество выполняемых работ и их соответствие установленным нормам и правилам;

     7.5.  Подрядчик гарантирует наличие всех необходимых разрешений для выполнения работ по настоящему Договору, предусмотренных законодательством РФ; 

     7.6. Подрядчик несёт ответственность за организацию и выполнение мероприятий по охране труда на своих участках работы, за соответствующую квалификацию персонала и соблюдение им правил техники безопасности, противопожарной безопасности  и инструкций по охране труда.

     7.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему договору, он возмещает Заказчику убытки. Заказчик вправе потребовать взыскания с Подрядчика убытков в полной сумме сверх неустойки (штрафная неустойка).

     7.8.  Оплата неустойки не освобождает от исполнения  обязательств или устранения нарушений.

     7.9. Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в размере 10 (Десять) % от общей стоимости Договора, указанной в пункте 2.1 Договора, в случае досрочного расторжения Договора в связи с наличием хотя бы одного из следующих обстоятельств: отказ Подрядчика от исполнения своих обязательств; констатация Подрядчиком факта возможности неисполнения в срок и (или) факта иного ненадлежащего исполнения обязательств по Договору; выявление Заказчиком предвидимого нарушения Договора Подрядчиком (возможности неисполнения, ненадлежащего исполнения, в том числе исполнения с нарушением срока).

    7.10. Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства субподрядчиком в соответствии с п. 1 ст. 313 и ст. 403 ГК РФ.

7.11. В случае расторжения договора по вине Заказчика, Заказчик оплачивает Подрядчику все выполненные работы, после подписания акта выполненных работ.

7.12. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

8. Особые условия

    8.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами, во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором применяются нормы законодательства РФ.

    8.2. Все приложения к настоящему договору являются неотъемлемой его частью.

    8.3. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются Арбитражным судом СПб и ЛО в установленном порядке.

    8.4.  Претензионный порядок разрешения споров обязателен. 

    8.5.  Досрочное расторжение договора может осуществляться по соглашению сторон либо по основаниям, предусмотренным Договором и действующим на территории Российской Федерации законодательством, с возмещением понесенных убытков.

    8.6. При расторжении договора по соглашению сторон незавершенные работы передаются Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определенном совместно. Сторона, решившая расторгнуть договор, направляет письменное уведомление другой стороне.

    8.7. В случае изменения реквизитов, стороны обязуются в течение 1 календарного дня письменно уведомить друг друга о внесенных изменениях.

9. Приложения к договору


К договору прилагаются:

9.1.  Техническое задание (Приложение № 1).

9.2.  Смета стоимости оборудования и работ

 (Приложение № 2).

Раздел 10.  Реквизиты и подписи сторон

	ЗАКАЗЧИК:
	
	ПОДРЯДЧИК:

	
	
	

	АО «Выборгтеплоэнерго»
	
	ООО «Прибылово-центр»

	188800, Ленинградская область, г. Выборг, ул. Сухова, д. 2

р/с 40702810055390000440

корр/сч 30101810500000000653

Северо-Западный Банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

ИНН 4704062064

КПП 470401001

БИК 044030653

ОГРН 1054700176893
	
	188800, Ленинградская область, г. Выборг, ул. Сухова, д. 2
р/с 40702810355390001233

корр/сч 30101810500000000653

Северо-Западный Банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

ИНН 4704067930

КПП 470401001

БИК 044030653

ОГРН 1064704032524

	
	
	

	Генеральный директор

_____________________ /А.В. Кривонос /
	
	Директор

_______________________ / В.В. Пак /


М.П.                                                                                  М.П.

Приложение № 1 к договору № 40-19-ЕП от 20.09.2019 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№№

п./п.
	Наименование данных и требований


	Содержание



	Общие сведения и исходные данные

	1. 
	Заказчик
	АО «Выборгтеплоэнерго»

	2. 
	Вид работ
	Задание на проведение наладки системы автоматизации

	3. 
	Месторасположение
	Здание котельной, расположенное по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, МО «Первомайское СП», п. Ильичёво, ул. Садовая, д.3В; МО «Гончаровское СП» п. Гаврилово, ул. Школьная, зд.17; п. Гончарово, ул. Центральная, зд. 15А;  МО «Полянское СП»: п. Тарасово, ул. Котельная, д.5; п. Песочное, ул.50- летия Октября,д.25 ,соор.1.; МО «Приморское ГП»: п. Рябово, Полянское шоссе,д.4; п. Красная Долина, Центральное шоссе, д.14;

	4. 
	Требования к техническому перевооружению
	1. Разработать алгоритм работы системы автоматизации обеспечивающий работу котельной в автоматическом режиме, без постоянного присутствия персонала, на базе смонтированного оборудования 

2. Разрабатываемый алгоритм работы котельной должен обеспечивать:

-Контроль параметров работы котла:

1) Температура теплоносителя на входе/выходе;

2) Давление теплоносителя на входе/выходе;

3) Расход топлива (газ/дизель);

  - Аварийный останов котла в случае возникновения аварийной ситуации:

1) Превышение температуры теплоносителя на выходе из котла;

2) Превышение/понижение давления теплоносителя;

3) Отсутствия циркуляции в котле;

4) Повышение/понижение давления газа горелки;

5) Понижение давления воздуха горелки;

6) Погасание факела горелки;

7) Пропадание электропитания;

8) Загазованность;

9) Пожар;

10) Понижение давления дизельного топлива

  - Управление работой котла:

1) Запуск/останов котла в ручном/автоматическом режиме

2) Работа котла в автоматическом/ручном режиме

3) Управление задвижкой с электроприводом в автоматическом\ручном режиме

  - Отображение на панели оператора Weintek текущих параметров работы и уставок котла:

1) Температура теплоносителя на выходе

2) Температура и давление теплоносителя котлового контура

3) Расход топлива (газ/дизель)

4) Уставка температура на выходе котла

5) Анимация работы горелки: стоп, работа, ожидание

6) Анимация работы задвижки с электроприводом

7) Анимация процесса розжига котла

   - Возможность изменения уставок:

1) Уставка температура на выходе котла

   - Отображение на панели оператора Weintek аварийных и предупредительных ситуаций

   - Возможность просмотра и изменения уставок срабатывания аварийных параметров:

1) Максимальная температура теплоносителя на выходе из котла

2) Давление теплоносителя котлового контура

   - Возможность просмотра архивных событий

   - Разграничение доступа к настроечным параметрам системы

   - Управление работой котельной:

1) Управление насосами сетевого контура в автоматическом/ручном режиме

2) Управление насосами котлового контура в автоматическом/ручном режиме

3) Управление насосами подпитки в автоматическом/ручном режиме;

4) Управление насосами рециркуляции контура ГВС в автоматическом/ручном режиме;

5) Управление 3-ходовым клапаном погодного регулирования в автоматическом/ручном режиме (отопление)

6) Управление 3-ходовым клапаном погодного регулирования в автоматическом/ручном режиме (ГВС)

7)Управление газовым ПЗК с индикацией состояния

8) Управление клапанами подпитки в автоматическом\ручном режиме

9) Каскадный режим работы котлов

10) Переход на резервный насос в случае отказа основного

11) Ротация насосов
12) Управление Аккумуляторным баком ( при наличии), обеспечивающее его работу в автоматическом\ручном  режиме, с отображением параметров работы на панели оператора Wientek
   - Аварийный останов котельной в случае возникновения аварийной ситуации:

1) Загазованность

2) Пожар

3) Превышение/понижение давления теплоносителя в трубопроводе

4) Сухой ход насосов

5) Пропадание электропитания
  - Контроль параметров работы котельной с отображением на панели оператора Weintek:

1) Температура теплоносителя в подающем, обратном, подпиточном трубопроводе сетевого, ГВС и ХВС контура

2) Давление теплоносителя в подающем, обратном, подпиточном трубопроводе сетевого, ГВС и ХВС контура

3) Температура наружного воздуха

4) Температура помещения котельной

5) Выработка тепловой энергии котельной

6) Температура, давление расход газа

7) Расход теплоносителя в подающем, обратном, подпиточном трубопроводе сетевого, ГВС и ХВС контура
8) Задания температуры по температурному графику

9) Анимация работы насосов

10) Анимация работы котлов: стоп, работа, ожидание

11) Анимация состояния ПЗК 

12) Анимация работы 3-ходового клапана(отопление и ГВС)

13) Анимация состояния клапанов подпитки

   - Возможность изменения уставок:

1) Настройка графика погодного регулирования по трем точкам, с ограничением максимальной и минимальной температуры

2) Давления в подающем трубопроводе сетевого и ГВС контура

4) Срабатывания клапанов подпитки 

5) Запись номеров телефонов в смс-модем

   - Отображение на панели оператора Weintek аварийных и  предупредительных ситуаций

   - Возможность просмотра и изменения уставок срабатывания аварийных параметров:

1) Высокое/низкое давление теплоносителя в подающем, обратном, подпиточном трубопроводе сетевого и ГВС контура 

2) Низкое давление трубопровода ХВС

   - Возможность просмотра архивных событий;

   - Разграничение доступа к настроечным параметрам системы

3. Система автоматизации, в случае возникновения аварийной ситуации, должна блокировать возможность автоматического  запуска оборудования до подтверждения аварийной ситуации персоналом котельной

4. Система автоматизации должна предусматривать отображение параметров работы котельной в режиме реального времени на диспетчерском ПК (АРМ) и сервере компании МЗТА (WEB SCADA), а так же осуществлять отправку аварийных смс сообщений в случае возникновения аварийных ситуаций. Система должна диагностировать обрыв связи с модемом; так же предусмотреть проверку связи с модемом путем посылки на него смс-сообщения

5. Дополнительно предусмотреть:

-Установку и подключение на щите управления котлом №1-3 кнопки «Сброс аварии» (данная кнопка, должна выполнять функцию сброса аварии, для возможности последующего запуска оборудования)
-Установку и подключение на щите управления котлом №1-3 кнопки «Аварийный останов котла» (данная кнопка, должна выполнять функцию аварийного отключения котла)
- Установку и подключение на щите управления общекотельным хозяйством кнопки «Сброс аварии» (данная кнопка, должна выполнять функцию сброса аварии, для возможности последующего запуска оборудования)
- Установку и подключение на щите управления общекотельным хозяйством кнопки «Аварийный останов котельной» (данная кнопка, должна выполнять функцию аварийного отключения оборудования котельной)
-Установку и подключение на щите управления общекотельным хозяйством кнопки «Сброс звукового сигнала» (данная кнопка, должна выполнять функцию сброса звуковой сигнализации)
-Установку и подключение на щите управления общекотельным хозяйством звуковой сигнализации, срабатывающей при возникновении аварийной ситуации
-Установку в и подключение щите управления общекотельным хозяйством модема, обеспечивающего отправку аварийных смс сообщений в случае возникновения аварийной ситуации с контроллера либо панели оператора Wientek
6. Произвести наладку работы системы автоматизации котельной, обеспечивающей полностью автоматизированную работу котельной без постоянного присутствия персонала.

7. Перед началом выполнения работ, а так же в процессе  выполнения работ руководствоваться требованиями: СНиП 12-03-2001 «Техника безопасности в строительстве», СП 62.13330.2011* «Газораспределительные системы», Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002, СП 77.13330.2016 «Системы автоматизации», СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»,  СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения», «Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления» от 29 октября 2010 г. N 870
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