УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ОАО «Выборгтеплоэнерго»

__________ А.Ф. Мануйлов

«17» июля 2012 г.

Документация

по заключению договора подряда на выполнение работ: «Прокладка  участка тепловой сети по адресу: г. Выборг, от ТК на Выборгскую, 17 до ввода в здание Южный Вал, 30» с единственным подрядчиком

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| 1 | Состав работ и основные требования | 1.Прокладка участка тепловой сети по адресу: г.Выборг, от ТК на Выборгскую,17 до ввода в здание Южный Вал,30 Работы выполняются с использованием давальческих материалов Заказчика (изолированные и неизолированные трубы, фасонные части, комплекты материалов для заделки стыков, запорная арматура) и материалов Подрядчика. Источник теплоснабжения – котельная по ул.Маяковского,5. Расчётная температура теплоносителя - 130°/70°С, со срезкой 110°/70°С (в летнее время +60°С). Расчётное давление теплоносителя - 8,5/4,0 кгс/см2 на выходе из котельной. Теплоноситель – вода. 2.Границы участка – от тепловой камеры на Выборгскую,17 до ввода в дом №30 по Южному Валу. 3.Подземную бесканальную прокладку выполнить с применением трубопроводов из стальных электросварных прямошовных труб по ГОСТ 10705-80 ст.10, ст.20 ГОСТ 1050-88 с заводской тепловой изоляцией из пенополиуретана по ГОСТ 30732-2006 и полиэтиленовой оболочкой в соответствии с ТУ 5768-001-275119262-97 с изоляцией стыков методом заливки. Монтаж производить в соответствии с требованиями СНИП 41-02-003 «Тепловые сети» и «Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды» Госгортехнадзора. 4.Теплогидроизоляцию в тепловой камере выполнить согласно СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов». Выполнить окраску запорной арматуры и неизолированных участков трубопровода теплоизолирующей краской «Корунд классик» в 2 слоя общей толщ.2мм. Внутреннюю поверхность тепловых камер окрасить краской «Корунд фасад» в 2 слоя общей толщ. 2мм. 5.На пересечении улиц и проездов теплотрассу проложить в соответствии с п.9.11 СНиП 41-02-2003. 6.Проходы трубопроводов за стенки тепловых камер, подвалов зданий выполнить с сальниковым уплотнением и герметичной заделкой. 7.Прокладка временной тепловой сети не требуется. 8.Прокладка попутного дренажа не предусматривается. 9.Уклон тепловой сети не менее 0,002. 10.Разработку траншеи и работы по устройству основания для прокладки тепловой сети производить в соответствии с требованиями СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» и СНиП III-42. Предусматривать песчаную подсыпку толщ.150мм на дне траншеи и над верхом полиэтиленовой изоляции с одновременным уплотнением Купл.=0,92-0,98. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Объемы работ | 1.Протяженность теплотрассы 182п/м в двухтрубном измерении. 2.Демонтаж существующих трубопроводов в фенольной изоляции. Протяженность труб Ду100 - 72х2 м. Монтаж – Ду100-72х2 м, Ду50-110х2 м, трубы в ППУ-П изоляции. 3.Отводы в ППУ Ду50 – 4 шт. 4.Угол поворота проложить в непроходном канале. 5.Ввод в здание – 1 шт. 6.Проход через стенку камеры – 3 шт. 7.Монтаж новой тепловой камеры Ду -1,5м 8.Врезки Ду50-4 шт. Ду100-4 шт. 7.Задвижки новые Ду50 – 2 шт, Ду100 – 2 шт. 8.Восстановление нарушенного благоустройства – асфальт |
| 3 | Особые условия | Подрядчик выполняет согласование земляных работ, восстановление нарушенного благоустройства, получение и закрытие ордера на проведение земляных работ. |

От ТК на Выборгскую,17 до ввода в здание Южный Вал,30

Договор подряда  № 63

на выполнение работ на объекте «Прокладка участка тепловой сети по адресу: г.Выборг от ТК на Выборгскую,17 до ввода в здание Южный Вал,30»

г. Выборг                                                                                               «18» июля  2012 г.

Открытое акционерное общество «Выборгтеплоэнерго», в лице генерального директора Мануйлова А.Ф.., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и____________________ в лице _______________., действующего на основании ________, именуемое в дельнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.Предмет договора:

1.1.Подрядчик обязуется в установленный Договором срок по заданию Заказчика с использованием давальческих материалов Заказчика (изолированные  и неизолированные трубы, фасонные части, комплекты материалов для заделки стыков, запорная арматура) и материалов Подрядчика выполнить следующие работы:  «Прокладка  участка тепловой сети по адресу: г.Выборг, от ТК на Выборгскую,17 до ввода в здание Южный Вал,30».  В соответствии с условиями настоящего договора, проектной документацией на проведение данных работ, Заказчик обязуются принять их результат и уплатить обусловленную настоящим договором сумму.

1.2.Объемы строительных работ, выполняемых Подрядчиком,  определены Заказчиком в проектной документации, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

2.Цена договора:

2.1.Цена договора составляет 1 257 999(один миллион двести пятьдесят семь тысяч девятьсот девяносто девять) рублей 18 копеек, в т.ч. НДС 18%. и определяется Сметой на выполнение работ, являющейся неотъемлемой частью Договора.

2.2. Цена работ является расчетной. Если возникла необходимость в проведении дополнительных работ, которые не учтены в проектно-сметной документации и влекут увеличение Сметы на выполнение работ более чем на 5 процентов, Подрядчик обязан сообщить об этом Заказчику письменным актом в течение 3 дней с момента обнаружения такой необходимости. При неполучении от Заказчика ответа на свое сообщение в течение 3 дней Подрядчик обязан приостановить соответствующие работы. Стоимость дополнительных работ оплачивается сверх цены, установленной Договором.

3.Условия платежа:

3.1.Оплата работ Подрядчику по настоящему договору производится с авансом 30% от стоимости подрядных работ в течение 10 банковских дней.

3.2.Форма оплаты – безналичный расчет.

3.3.Окончательная оплата работ по договору производится Заказчиком после подписания акта приемки выполненных работ, передачи исполнительной документации и закрытия ордера на выполнение земляных работ.

4.Сроки исполнения обязательств:

4.1. Срок исполнения работ:

- Начало работ – 19.07.2012 г.

- Окончание работ – 01.08.2012 г.

Окончание работ – завершение работ по восстановлению нарушенного благоустройства и закрытие ордера на выполнение земляных работ.

4.2.Срок действия договора: с момента подписания и до исполнения всех обязательств сторон друг перед другом.

5.Обязанности сторон:

5.1.Подрядчик обязан:

5.1.1.Своими  силами и средствами с использованием давальческих материалов Заказчика (изолированные и неизолированные трубы, компенсаторы, фасонные части, комплекты материалов для заделки стыковых соединений, запорная арматура) выполнить и сдать работы Заказчику в согласованных объемах и с надлежащим качеством. Работы выполнить в соответствии с проектно-сметной документацией и сдать эти работы с качеством, соответствующим  требованиям СНиП, ГОСТ и др. нормативных документов, с предоставлением совместно с актом выполненных работ Заказчику документов, предусмотренных настоящим договором.

5.1.2.Поставить на строительную площадку необходимые материалы, конструкции, комплектующие изделия и осуществить их приемку, разгрузку, складирование и хранение до выполнения работ.

Самостоятельно обеспечивать сохранность приобретенных и поставляемых Заказчиком материалов и оборудования и нести риск их случайной гибели или случайного повреждения.

5.1.3.Информировать Заказчика о заключении договоров субподряда со специализированными организациями, привлекаемыми для выполнения работ по настоящему договору.

5.1.4.Предъявлять Заказчику выполненные работы. При сдаче результатов выполненных работ Подрядчик предоставляет Заказчику подписанные и надлежащим образом оформленные со своей стороны акты о приемке выполненных работ по форме КС-2, акты на скрытые работы, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, счета-фактуры.

В случае мотивированного отказа Заказчика от приёмки работ Сторонами составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения, но не более 3-х дней. Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки за счет собственных средств

5.1.5. При выполнении скрытых работ Подрядчик обязуется в день, предшествующий окончанию данных работ, вызвать представителя Заказчика для составления акта на скрытые работы

5.1.6. Самостоятельно обеспечивать на строительной площадке выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и охране окружающей среды во время проведения работ, соблюдать правила электробезопасности, промышленной и экологической безопасности, санитарно-эпидемиологической безопасности при выполнении работ и нахождении на территории Заказчика, а также мероприятий по охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.

Нести ответственность за организацию и выполнение мероприятий по охране труда на своих участках работы, за соответствующую квалификацию персонала и соблюдение им правил техники безопасности и инструкций по охране труда.

5.1.7.Обеспечивать содержание и уборку строительной площадки  и прилегающей непосредственно к ней территории.

5.1.8.Обеспечить безопасность дорожного движения и ограждение мест производства работ согласно требований «Инструкции по организации движения и ограждении мест производства дорожных работ» ВСН 37-84. К выполнению работ приступать после полного обустройства места производства работ всеми необходимыми временными дорожными знаками и ограждениями.

5.1.9.Самостоятельно нести ответственность за нарушение «Правил производства земляных и строительных работ, прокладки и переустройства инженерных сетей и коммуникаций на территории города Выборга», за невыполнение требований по организации безопасного дорожного движения и ограждения мест производства работ и возмещать Заказчику убытки, причиненные вследствие нарушения данных правил.

5.1.10.Подрядчик обязуется оформлять разрешения на производство земляных работ, предусмотренных настоящим договором.

Подрядчик самостоятельно производит окончательное согласование производства работ со всеми владельцами смежных инженерных коммуникаций в месте производства работ.

5.1.11.После завершения выполнения порученных работ сдавать работы по благоустройству территории, в объеме, предусмотренном сметной документацией, административно-технической инспекции по акту приемки выполненных работ по восстановлению благоустройства.

Подрядчик несет ответственность за соблюдение сроков действия разрешения                      на производство работ.

5.2.Заказчик обязан:

5.2.1.Передать Подрядчику проектную документацию.

5.2.2. Поставить на объект давальческие материалы.

5.2.3.Оплатить Подрядчику работу, предусмотренную п.1 настоящего договора в размерах и сроки, установленные п.2 и п.3 договора.

5.2.4.Осуществить приемку законченных работ на объекте.

6.Отвественность сторон:

6.1. За нарушение сроков выполнения работ (п.4.1 Договора) Заказчик вправе требовать с Подрядчика уплаты неустойки (пени) в размере 0,1 (одна десятая) процентов от стоимости не выполненных в срок работ за каждый день просрочки, но не более 10% от цены договора.

6.2. За нарушение сроков оплаты (п.3 Договора) Подрядчик вправе требовать с Заказчика уплаты неустойки (пени) в размере 0,1 (одна десятая) процентов от неуплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10% от цены договора.

6.3.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему договору, он возмещает Заказчику убытки.

6.4.Если Подрядчик после завершения работ по договору оставит на строительной площадке материалы, в том числе строительный мусор, то Заказчик вправе задержать подписание акта выполненных работ до даты освобождения Подрядчиком строительной площадки.

6.5.Оплата неустойки не освобождает от исполнения  обязательств или устранения нарушений.

6.6.За неисполнение либо некачественное исполнение принятых на себя обязательств, стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.

7.Действие неодолимой силы:

7.1.Ни одна из сторон не несет ответственность перед другой стороной за невыполнение обязательств, обусловленных обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть  или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения и другие стихийные бедствия.

7.2.Документ, выданный соответствующей торговой палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия неодолимой силы.

7.3.Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать извещение другой стороне о препятствии его влиянию на исполнение обязательств по контракту.

7.4.Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении трех последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий договор  может быть расторгнут сторонами путем направления уведомления другой стороне.

8.Порядок разрешения споров:

8.1.Все споры или разногласия, возникающие между сторонами, подлежат рассмотрению в арбитражном суде в установленном законодательством порядке.

9.Порядок изменения и дополнения договора:

9.1.Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны тремя сторонами.

9.2.Досрочное расторжение договора может осуществляться по соглашению сторон либо по основаниям, предусмотренным действующим на территории Российской Федерации законодательством, с возмещением понесенных убытков.

9.3.Заказчик вправе расторгнуть договор в следующих случаях:

- задержка Подрядчиком хода выполнения работ по его вине, когда срок окончания работ, установленный в договоре, увеличивается более чем на один месяц.

- снижение качества работ, предусмотренных проектом, в результате нарушения Подрядчиком условий договора.

9.4.Подрядчик вправе расторгнуть договор в следующих случаях:

-при остановке Заказчиком выполнения работ по причине, не зависящей от Подрядчика, на срок, превышающий один месяц.

- утраты Заказчиком возможности дальнейшего финансирования строительства.

9.5.При расторжении договора по соглашению сторон незавершенные работы передаются Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определенном совместно. Сторона, решившая расторгнуть договор, направляет письменное уведомление другой стороне.

10.Прочие условия:

10.1.Срок гарантии устанавливается на 24 месяца с момента подписания сторонами акта выполненных работ, за исключением случаев преднамеренного повреждения со стороны третьих лиц.

10.2.Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжать нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком за свой счет.

10.3.Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом Подрядчика и Заказчика.

10.4.Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных недостатков, не устранит недостатки в выполненных работах, то Заказчик вправе устранить недостатки силами другого исполнителя с оплатой затрат Подрядчиком.

10.5.При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков для их подтверждения Заказчик вправе назначить квалифицированную экспертизу, которая составит соответствующий акт.

10.6.Подрядчик не имеет права продать или передать проектную документацию по объекту или отдельной его части никакой третьей стороне без письменного разрешения  Заказчика.

10.7.Ущерб, нанесенный в результате работ третьему лицу, по вине Подрядчика компенсируется Подрядчиком, а по вине Заказчика– Заказчиком. Подрядчик во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесенного ущерба, даже тогда, когда соответствующие затраты несет Заказчик.

10.8.После завершения работ Подрядчик обязан восстановить нарушенное в результате проведения работ покрытие тротуаров, дорожных покрытий, зеленой зоны.

10.9.Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

10.9.Другие условия по усмотрению сторон.

Юридические адреса и платежные реквизиты:

| ОАО «Выборгтеплоэнерго» |  |
| --- | --- |
| 188810 г. Выборг, ул. Сухова д.2 |  |
| расч.сч. 40702810500002000622 |  |
| кор.сч. 30101810000000000722 |  |
| БИК 044109722 |  |
| ИНН/КПП 4704062064 /470401001 |  |
| Банк: ОАО «Выборг-банк» г. Выборг |  |
| ОГРН 1054700176893 |  |
| ОКПО 75115131 |  |
| тел. 8(813)214-83, 8(813)258-36, тел/факс 8(813)259-27 |  |
| E-mail: wpts@vbg.ru |  |
| Адрес для переписки: 188800, г. Выборг, ул. Сухова, д. 2 |  |

Генеральный директор                                       _________________________________

ОАО «Выборгтеплоэнерго»                               _________________________________

________________А.Ф.Мануйлов                      _________________________________

«___»___________2012 г.                                      «___»_____________2012 г.