«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный  директор
ОАО «Выборгтеплоэнерго» 

С.В. Никоненко/_____________/

от « 08 » мая 2013 г.
ПЕРЕЧЕНЬ ИЗМЕНЕНИЙ

ВНЕСЕННЫХ В ДОКУМЕНТАЦИЮ 
ЗАПРОСА КОТИРОВОК № 23 
на право заключения договора на поставку теплообменного оборудования
РАЗДЕЛ 8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИ
2.2. ОХЛАДИТЕЛЬ ВЫПАРА ОВА-8.

	№ п/п
	Требования
	Характеристика

	1.
	Описание товара, оборудования, материала
	Охладитель выпара ОВА-8 со съемной передней и задней крышками корпуса ( с возможностью механической чистки стальных нержавеющих трубок)

	2.
	Назначение и цели использования
	Предназначен для конденсации  пара из отводимой от деаэратора ДА парогазовой смеси и утилизации тепла этого пара.

	3.
	Технические характеристики
	  Площадь теплообмена – 8м2,  давление рабочее в трубной системе - 0,4 МПа, давление рабочее в корпусе- 0,02 МПа , температура в корпусе 104°, температура в трубной системе 50…80°, давление гидроиспытания в корпусе 0,6МПа, давление гидроиспытания в трубной системе 0,6МПа , среда в корпусе – пар, вода; среда в  трубной системе – вода
Материал изготовления: корпус, крышки, патрубки и фланцы-Ст.20, трубная система. трубные доски – нержавеющая сталь АISI 304.



	4.
	Основные требования
	Оборудование новое

	5.
	Требования по отгрузке и упаковке
	Продукция отгружается в упаковке завода-изготовителя. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции от повреждений при транспортировке, возможных перевалках и хранении и соответствовать условиям и срокам хранения.

	6.
	Комплектация
	Стандартная

	7.
	Требования к качеству, безопасности
	Сертификат соответствия ТР (копия) с указанием в нем ТУ, заверенная подписью руководителя предприятия (организации) и оригинальной печатью.
Паспорт, инструкция завода-изготовителя по монтажу.

Обязательное приложение чертежа изделия с указанием характеристик и используемых материалов.

	8.
	Количество, срок поставки и место поставки
	1ед., срок поставки 30 дней после предоплаты;
Доставка груза автотранспортом до города Выборга, улица Куйбышева  23, котельная «Микрорайона А».



	9.
	Гарантии качества, срок годности, срок хранения
	 Гарантийный срок, срок годности, и срок хранения, устанавливается заводом изготовителем, но не менее 12 месяцев со дня ввода оборудования в эксплуатацию.


2.4. ОХЛАДИТЕЛЬ ВЫПАРА ОВА-4.

	№ п/п
	Требования
	Характеристика

	1.
	Описание товара, оборудования, материала
	Охладитель выпара ОВА-4 со съемной передней и задней крышками корпуса ( с возможностью механической чистки стальных нержавеющих трубок).

	2.
	Назначение и цели использования
	Предназначен для конденсации  пара из отводимой от деаэратора ДА парогазовой смеси и утилизации тепла этого пара.

	3.
	Технические характеристики
	  Площадь теплообмена – 4м2,  давление рабочее в трубной системе- 0,4 МПа, давление рабочее в корпусе- 0,04 МПа, площадь поверхности 4м2, температура в корпусе 104°, температура в трубной системе 50…80°, давление гидроиспытания в корпусе 0,6МПа, давление гидроиспытания в трубной системе 0,6МПа , среда в корпусе – пар,вода; среда в  трубной системе – вода
Материал изготовления: корпус,  крышки, патрубки и фланцы-Ст.20, трубная система, трубные доски – нержавеющая сталь АISI 304

	4.
	Основные требования
	Оборудование новое

	5.
	Требования по отгрузке и упаковке
	Продукция отгружается в упаковке завода-изготовителя. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции от повреждений при транспортировке, возможных перевалках и хранении и соответствовать условиям и срокам хранения.

	6.
	Комплектация
	Стандартная

	7.
	Требования к качеству, безопасности
	Сертификат соответствия ТР (копия) с указанием в нем ТУ, заверенная подписью руководителя предприятия (организации) и оригинальной печатью.
 Паспорт, инструкция завода-изготовителя по монтажу.

Обязательное приложение чертежа изделия с указанием характеристик и используемых материалов.

	8.
	Количество, срок поставки и место поставки
	1ед., срок поставки 30 дней после предоплаты;
Доставка груза автотранспортом до города Выборга, улица Куйбышева  23, котельная «Микрорайона А».



	9.
	Гарантии качества, срок годности, срок хранения
	 Гарантийный срок, срок годности, и срок хранения, устанавливается заводом изготовителем, но не менее 12 месяцев со дня ввода оборудования в эксплуатацию.


