ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заказчик | Акционерное общество «Выборгтеплоэнерго» |
| 2. | Комплект поставки | Дизельная электростанция АД200-Т400, 200 кВт ЯМЗ (Россия) , Engga (Китай)– 1 (одна) шт. В комплектацию входит: 1.Дизельный агрегат: - Дизельный двигатель c навесным оборудованием ЯМЗ-7514.10; - Силовой генератор Engga EG280-200N; - Сварная стальная рама с виброгасящими опорами; - Система впуска с воздушным фильтром; - Система выпуска с глушителем; - Система топливоподачи с фильтрацией; - Система охлаждения с радиатором и крыльчаткой обратного действия; - Система смазки с фильтрацией; - Система электростартерного пуска; - Топливный бак в раме; - Аккумуляторные батареи с комплектом проводов и клеммников; - Заправка технологическими жидкостями (масло, антифриз); - Подогрев ОЖ от сети 220В; - Подзарядка АКБ от сети 220В. 2. Управление и автоматика - Система управления 2-ой степени автоматизации на базе контроллера; - Встроенный шкаф АВР. 3. Блок-контейнер типа «Север» БК-4 - Внешние габаритные размеры ДхШхВ, 4000х2350х2600 мм - Вес, 4350 кг - Корпус - сборный металлический каркас; - Внутренние и наружные части контейнера из оцинкованного профилированного листа; - Настил пола стальной рифленый лист; - Стальная утепленная дверь с герметичным контуром, с врезным замком; - Наружные жалюзийные решётки на клапанах притока-оттока воздуха; - Тепло – и виброизоляция системы газовыхлопа; - Глухозаземленная нейтраль: заземляющие болты на корпусе контейнера; - Щит собственных нужд блок-контейнера; - Резервное освещение внутри контейнера 24В; - Основное освещение контейнера 220В внутреннее; - Пожарная / охранная сигнализация; - Пожаротушение с применением модуля порошкового пожаротушения; - Светозвуковой пожарный оповещатель снаружи контейнера; - Огнетушитель порошковый ОП; - Электроконвектор с встроенным термостатом 220 В. 4. Документация - Эксплуатационная документация (паспорт, паспорта на оборудование , входящее в комплект поставки, гарантийный талон и руководство по эксплуатации). 5. Испытания - Предпродажная подготовка с проведением заводских испытаний. |
| 3. | Адрес поставки | Ленинградская область, Выборгский район, г. Каменногорск ул. Фабричная,10 (котельная) |
| 4. | Срок поставки | До 60 календарных дней, с момента заключения договора, с возможностью досрочной отгрузки |
| 5. | Максимальная (начальная) стоимость договора | 2 939 026,00 руб., включая НДС 20% |
| 6. | Порядок и условия оплаты | В течение 5 рабочих дней с даты подписания договора Заказчик перечисляет Исполнителю аванс в размере 50% от стоимости договора. Окончательный расчет составляет 50% от стоимости договора и производится в течении 7 рабочих дней с момента поставки оборудования в адрес Заказчика |
| 7. | Требования к качеству, безопасности, документации | Дата изготовления станции должна быть 2024 года, с подтверждающими документами от завода изготовителя |
| 9. | Гарантийные обязательства | 12 месяцев или 2000 м/ч с момента ввода в эксплуатацию |

- РАЗДЕЛ 6. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

| 22 | Дата начала – дата и время окончания срока подачи заявок | Заявки подаются начиная с момента публикации «22» мая 2024 г. мин. и до «05» июня 2024 г. 09 ч. 00 мин. (по местному времени Заказчика) |
| --- | --- | --- |
| 23 | Дата начала – дата окончания срока предоставления разъяснений документации о закупке | Разъяснения положений извещения и (или) документации о закупке, предоставляются с «23» мая 2024 г. 08 час. 00 мин. и до «04» июня 2024 г. 15 ч. 00 мин. (по местному времени Заказчика) |
| 24 | Адрес и порядок подачи заявок | Подача заявок в форме электронных документов, на электронной площадке РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) |
| 25 | Место и дата рассмотрения заявок | 188800, Ленинградская область, г. Выборг, ул. Сухова, д.2, «05» июня 2024 г. «09» час. 00 мин. |
| 26 | Критерии и порядок оценки и сопоставления заявок | Наименьшая предложенная цена и соответствие техническому заданию |
| 27 | Место и дата оценки и сопоставления заявок (подведения итогов закупки) | 188800, Ленинградская область, г. Выборг, ул. Сухова, д.2, «05» июня 2024 г. «11 » час. 00 мин. |