Перечень изменений

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на изготовление, поставку, сборку и установку бака-аккумулятора горячей воды

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик | Акционерное общество «Выборгтеплоэнерго» |
| 2 | Объект поставки | Вертикально-цилиндрическая накопительная емкость объемом V = 50 м3 |
| 3 | Адрес поставки | Ленинградская область, п. Селезнево, ул. Центральная, д. 23 (здание котельной) |
| 4 | Основание для поставки | Необходимость замены выработавшего срок эксплуатации существующего бака-аккумулятора горячей воды (далее – БАГВ) |
| 5. | Максимальная (начальная) стоимость и порядок оплаты | 2 150 000 (Два миллиона сто пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС 20%. В стоимость работ входит изготовление, поставка, сборка, установка БАГВ на готовое основание, а также командировочные расходы. До начала работ Заказчик перечисляет Исполнителю аванс в размере 70% от стоимости договора. Окончательный расчет производится в течение 15 рабочих дней с даты приемки собранного, установленного и подключенного БАГВ и подписания актов выполненных работ. |
| 6. | Сроки выполнения работ | Срок выполнения работ по изготовлению, поставке, сборке и установке БАГВ на готовое основание – до 01 сентября 2024 года. |
| 7. | Нормативная и проектная документация | При изготовлении и сборке БАГВ Исполнитель должен строго руководствоваться требованиями подраздела 8.1. «Технические требования» раздела 8. «Баки-аккумуляторы» «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденных Приказом Минэнерго России от 24.03.2003 №115. |
| 8. | Основные требования к техническим характеристикам объекта поставки и состав основного оборудования | Вертикально-цилиндрическая накопительная емкость для ГВС (Техно-Пласт Ц 5000 ПП УТ ГВС) объемом 50 м3 для ГВС (до 70˚С) с утеплением (фольгированный пенофол, 30 мм) и облицовкой (оцинкованный профнастил С-10), выполненная из листового, пищевого, химически-стойкого полипропилена (Vikulen, серый) методом ручной и машинной экструзионной сварки – 1 шт. Основные характеристики: диаметр – 4000 мм; диаметр юбки основания – 4300 мм; высота – 4000 мм; толщина стенок нижнего пояса – 30 мм; толщина стенок среднего пояса – 15 мм; толщина стенок верхнего пояса – 15мм; толщина днища/верхушки/внутренних косынок – 20/20/25 мм. Дополнительные врезки и оборудование: Ду 90 (110) мм – 1 шт.; Ду 80 (90) мм – 3 шт.; Ду 50 (63) мм – 1 шт.; внутренняя перфорированная труба Ду 80 (90)х3000 мм – 1 шт.; датчик давления Метран-55-ДИ-518-МП-t10-050-0,06МПа-42-С с пределом измерения 0,06 МПа для контроля уровня воды в емкости – 1 шт.; заглушка 30х1/2”под датчик – 1 шт.; кран шаровый 1\2” – 1 шт. Переливная труба на отметке предельно допустимого уровня заполнения БАГВ – 1 шт. Внутренняя перфорированная труба Ду80 (90)х3000 мм – 1 шт. Верхний фланцевый люк Д800 мм – 1 шт. Датчик давления Метран-55 (Метран-55-ДИ-518-МП-t10-050-0,06МПа-42-С) с пределом измерения 0,06МПа (6 метров водяного столба) для контроля уровня воды в емкости – 1 шт. Заглушка 30х1/2" под датчик – 1 шт. Кран шаровой Ду15 мм – 1 шт. Наружная металлическая лестница – 1 шт. |
| 9. | Объём основных работ | До начала работ Исполнитель предоставляет Заказчику на согласование компоновочный чертеж БАГВ с указанием следующих параметров: - габаритные размеры (диаметр, высота); - диаметр юбки основания; - толщина стенок в зависимости от изменения высоты БАГВ; - количество, диаметры и места размещения присоединительных патрубков. После согласования компоновочного чертежа и перечисления аванса Исполнитель выполняет: - изготовление БАГВ; - доставку БАГВ на объект Заказчика по адресу, указанному в п. 3 настоящего технического задания; - сборку БАГВ; - установку БАГВ на готовое основание с последующей уборкой строительного мусора. - сдачу БАГВ Заказчику. Основание выполняется силами Заказчика. |
| 10. | Документация, передаваемая Заказчику вместе с оборудованием | - Паспорт БАГВ, оформленный в соответствии с Приложением 7 к «Правилам технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденных Приказом Минэнерго России от 24.03.2003 №115, и предварительно согласованный с Заказчиком. Паспорт должен содержать отметки о гарантийных обязательствах изготовителя и гарантийном сроке, заверенные подписью ответственного лица и скрепленные печатью организации-изготовителя. - Руководство по эксплуатации БАГВ на русском языке. - Сертификат соответствия изделий из листового пластика и спиралевитых труб требованиям ТУ завода - изготовителя. - Заключение санитарно-эпидемиологической экспертизы о соответствии материала БАГВ нормативам и Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям, утв. решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 №299 Глава II, раздел 16 «Требований к материалам и изделиям, изготавливаемым из полимерных и других материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами и средами». - Сертификат соответствия изделий из полипропилена требованиям ТУ завода-изготовителя. |

Информационная карта

|  | Дата начала – дата и время окончания срока подачи заявок | Заявки подаются начиная с «25» июля 2024 г. и до «07» августа 2024 г. 09 ч. 00 мин. (по местному времени Заказчика) |
| --- | --- | --- |
|  | Дата начала – дата окончания срока предоставления разъяснений документации о закупке | Разъяснения положений извещения и (или) документации о закупке, предоставляются с «25» июля 2024 г. и до «06» августа 2024 г. 14 ч. 00 мин. (по местному времени Заказчика) |
|  | Адрес и порядок подачи заявок | Подача заявок в форме электронных документов, на электронной площадке РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) |
|  | Место и дата рассмотрения заявок | 188800, Ленинградская область, г. Выборг, ул. Сухова, д.2, «07» августа 2024 г. «09» час. 30 мин. |
|  | Критерии и порядок оценки и сопоставления заявок | Наименьшая предложенная цена и соответствие техническому заданию |
|  | Место и дата оценки и сопоставления заявок (подведения итогов закупки) | 188800, Ленинградская область, г. Выборг, ул. Сухова, д.2, «07» августа 2024 г. «11 » час. 00 мин. |