Перечень изменений

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на изготовление, поставку, сборку и установку бака-аккумулятора горячей воды
	№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	Основные данные и требования

	1
	Заказчик
	Акционерное общество «Выборгтеплоэнерго»

	2
	Объект поставки
	Вертикально-цилиндрическая накопительная емкость объемом V = 50 м3

	3
	Адрес поставки
	Ленинградская область, п. Селезнево, ул. Центральная, д. 23 (здание котельной)

	4
	Основание для поставки
	Необходимость замены выработавшего срок эксплуатации существующего бака-аккумулятора горячей воды (далее – БАГВ)

	5.
	Максимальная (начальная)  стоимость и порядок оплаты
	2 150 000 (Два миллиона сто пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС 20%.
В стоимость работ входит изготовление, поставка, сборка, установка БАГВ на готовое основание, а также командировочные расходы.
До начала работ Заказчик перечисляет Исполнителю аванс в размере 70% от стоимости договора. Окончательный расчет производится в течение 15 рабочих дней с даты приемки собранного, установленного и подключенного БАГВ и подписания актов выполненных работ.

	6.
	Сроки выполнения работ
	Срок выполнения работ по изготовлению, поставке, сборке и установке БАГВ на готовое основание – до 01 сентября 2024 года.

	7.
	Нормативная и проектная документация
	При изготовлении и сборке БАГВ Исполнитель должен строго руководствоваться требованиями подраздела 8.1. «Технические требования» раздела 8. «Баки-аккумуляторы» «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденных Приказом Минэнерго России от 24.03.2003 №115.

	8.
	Основные требования к техническим характеристикам объекта поставки и состав основного оборудования

	Вертикально-цилиндрическая накопительная емкость для ГВС (Техно-Пласт Ц 5000 ПП УТ ГВС) объемом 50 м3 для ГВС (до 70˚С) с утеплением (фольгированный пенофол, 30 мм) и облицовкой (оцинкованный профнастил С-10), выполненная из листового, пищевого, химически-стойкого полипропилена (Vikulen, серый) методом ручной и машинной экструзионной сварки – 1 шт.
Основные характеристики:
диаметр – 4000 мм;
диаметр юбки основания – 4300 мм;
высота – 4000 мм;
толщина стенок нижнего пояса – 30 мм;
толщина стенок среднего пояса – 15 мм;
толщина стенок верхнего пояса – 15мм;
толщина днища/верхушки/внутренних косынок – 20/20/25 мм.
Дополнительные врезки и оборудование:
Ду 90 (110) мм – 1 шт.;
Ду 80 (90) мм – 3 шт.;
Ду 50 (63) мм – 1 шт.;
внутренняя перфорированная труба Ду 80 (90)х3000 мм – 1 шт.;
датчик давления Метран-55-ДИ-518-МП-t10-050-0,06МПа-42-С с пределом измерения 0,06 МПа для контроля уровня воды в емкости – 1 шт.;
заглушка 30х1/2”под датчик – 1 шт.;
кран шаровый 1\2” – 1 шт.
Переливная труба на отметке предельно допустимого уровня заполнения БАГВ – 1 шт.
Внутренняя перфорированная труба Ду80 (90)х3000 мм – 1 шт.
Верхний фланцевый люк Д800 мм – 1 шт.
Датчик давления Метран-55 (Метран-55-ДИ-518-МП-t10-050-0,06МПа-42-С) с пределом измерения 0,06МПа (6 метров водяного столба) для контроля уровня воды в емкости – 1 шт.
Заглушка 30х1/2" под датчик – 1 шт.
Кран шаровой Ду15 мм – 1 шт.
Наружная металлическая лестница – 1 шт.

	9.
	Объём основных работ
	До начала работ Исполнитель предоставляет Заказчику на согласование компоновочный чертеж БАГВ с указанием следующих параметров:
- габаритные размеры (диаметр, высота);
- диаметр юбки основания;
- толщина стенок в зависимости от изменения высоты БАГВ;
- количество, диаметры и места размещения присоединительных патрубков.
После согласования компоновочного чертежа и перечисления аванса Исполнитель выполняет:
- изготовление БАГВ;
- доставку БАГВ на объект Заказчика по адресу, указанному в п. 3 настоящего технического задания;
- сборку БАГВ;
- установку БАГВ на готовое основание с последующей уборкой строительного мусора.
- сдачу БАГВ Заказчику.
Основание выполняется силами Заказчика.

	10.
	Документация, передаваемая Заказчику вместе с оборудованием
	1. Паспорт БАГВ, оформленный в соответствии с Приложением 7 к «Правилам технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденных Приказом Минэнерго России от 24.03.2003 №115, и предварительно согласованный с Заказчиком. 
Паспорт должен содержать отметки о гарантийных обязательствах изготовителя и гарантийном сроке, заверенные подписью ответственного лица и скрепленные печатью организации-изготовителя.
2. Руководство по эксплуатации БАГВ на русском языке.
3. Сертификат соответствия изделий из листового пластика и спиралевитых труб требованиям ТУ завода - изготовителя.
4. Заключение санитарно-эпидемиологической экспертизы о соответствии материала БАГВ нормативам и Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям, утв. решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 №299 Глава II, раздел 16 «Требований к материалам и изделиям, изготавливаемым из полимерных и других материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами и средами».
5. Сертификат соответствия изделий из полипропилена требованиям ТУ завода-изготовителя.




Информационная карта

	1. 
	Дата начала – дата и время окончания срока подачи заявок
	Заявки подаются начиная с «25» июля  2024  г.  и до «07»  августа  2024 г. 09  ч. 00 мин.  (по местному времени Заказчика) 

	1. 
	Дата начала – дата окончания срока предоставления разъяснений документации о закупке
	Разъяснения положений извещения и (или) документации о закупке, предоставляются с «25» июля  2024  г.   и  до «06» августа  2024 г. 14  ч. 00 мин.  (по местному времени Заказчика)

	1. 
	Адрес и порядок подачи заявок
	Подача заявок в форме электронных документов, на электронной площадке РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru)

	1. 
	Место и дата рассмотрения заявок
	188800, Ленинградская область, г. Выборг, ул. Сухова, д.2, 
«07» августа  2024  г. «09» час. 30 мин. 

	1. 
	[bookmark: _Ref293496737]Критерии и порядок оценки и сопоставления заявок
	Наименьшая предложенная цена и соответствие техническому заданию

	1. 
	Место и дата оценки и сопоставления заявок (подведения итогов закупки)
	188800, Ленинградская область, г. Выборг, ул. Сухова, д.2,
«07» августа  2024  г. «11 » час. 00 мин.
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