УТВЕРЖДАЮ:

АО «Выборгтеплоэнерго»

Главный инженер____________ Шемякин Р.В.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Заказчик: АО « Выборгтеплоэнерго»

- Предмет закупки, начальная (максимальная) цена.

1. Предметом данной закупки является выполнение  работ по  ремонту  участка теплосети от блок-модульной котельной  (от ТК-2 до ТК-5; от ТК-5 до ТК-6; от ТК-6 до ТК-6.1.2. через ТК-6.1 с вводом в дом №4 по ул. Офицерская и от ТК-6.1. до ТК-6.1.1.) в пос. Глебычево, Выборгского района, Ленинградской области.

2. Начальная (максимальная) цена контракта составляет – 8 483 772 рубля 06 копеек (Восемь миллионов четыреста восемьдесят три тысячи семьсот семьдесят два рубля 06 копеек ), в том числе НДС 20%  1 413 962 рубля 01 копейка ( Один миллион четыреста тринадцать тысяч девятьсот шестьдесят два рубля 01 копейка )

2. Цели и правовое основание для проведения закупки.

1.Целью закупки является проведение работ по ремонту участка тепловой сети с местом нахождения: Ленинградская область, Выборгский район, пос. Глебычево, от ТК-2 до ТК-5; от ТК-5 до ТК-6; от ТК-6 до ТК-6.1.2. через ТК-6.1 с вводом в дом №4 по ул. Офицерская и от ТК-6.1. до ТК-6.1.1.

2. Основанием для проведения закупки является естественный эксплуатационный износ сетей и методы оптимизации технологических решений .

3. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ.

- Место выполнения работ (объект): Ленинградская область, Выборгский район, пос.Глебычево.

3.  Срок выполнения работ: в один этап, в течение 30 календарных дней с момента заключения договора, при условии, если Подрядчик не завершит работы ранее указанного срока.

4. Требования к качеству, техническим характеристикам, условиям выполнения работ, требования к их безопасности, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика.

1. Выполнение всех видов работ должно осуществляться в соответствии с действующими нормативными документами, в том числе:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

-СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1.Общие требования»;

-СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

-СП 48.13330.2019 «Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004»;

- СП 74-13330-2012  «Тепловые сети»,

- СП 41-105-2002  «Проектирование и строительство тепловых сетей бесканальной прокладки из стальных труб с индустриальной тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке»,

- СП 45.1330-2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»,

-СП28.13330.2019 «Защита строительных конструкций от коррозии»;

-СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

-Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

-Федеральный закон от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

- Выполнение работ должно осуществляться  в соответствии с календарным графиком производства работ, утверждённым Заказчиком.

2. Подрядчику необходимо представить приказы о назначении ответственных за: производство работ, пожарную безопасность, охрану труда. Подрядчику необходимо наличие ответственного ИТР за проведение работ: специалиста в области строительного производства, внесённого в реестр НОССТРОЙ.

3. До начала производства работ необходимо:

3.1.   предоставить на согласование с заказчиком календарный график производства работ.

3.2. получить тех.условия на подключение силового оборудования и освещения (при необходимости). Монтаж точки подключения силового оборудования и освещения выполнить материалами и техническим персоналом подрядчика.

4. В процессе производимых работ необходимо производить фото-, видеофиксацию ремонтных работ: до начала ремонтных работ, этапы ремонта, скрытые работы, объект после завершения работ и вывоза мусора. Работы производить поэтапно. Переход к следующему этапу производится после согласования с Заказчиком и подписания акта скрытых работ.

- При выполнении работ Подрядчик обязан обеспечить высокое качество работ за счет умения и навыков, связанных с производством работ, привлечением компетентного персонала с необходимыми допусками и разрешениями на производство работ, а также использования товаров, инженерного оборудования, инструментов, производственной базы, отвечающих технологиям выполнения указанных видов работ, предоставления сертификатов, разрешений на применение используемых материалов, соблюдения гарантий по качеству исполнения работ и поставляемых товаров и конструкций.

- Подрядчик в ходе выполнения работ обязан сохранить в работоспособном состоянии существующее оборудование и существующие сети. В случае повреждения указанного оборудования и сетей восстановить работоспособность в полном объеме за счет собственных средств.

- Подрядчик после окончания работ производит очистку территории работ от строительного мусора.

- Подрядчик после окончания работ передаёт Заказчику пакет исполнительной документации в сброшюрованном виде с текстовыми и графическими материалами с учётом требований РД-11-02-2006: один экземпляр на бумажном носителе и один экземпляр в электронном формате.

5. Охрана труда и техника безопасности:

- Во время выполнения работ Подрядчик самостоятельно и за свой счёт обеспечивает себя спецодеждой, инвентарём, местом для размещения  сотрудников.

- Подрядчик обязан соблюдать правила охраны труда и техники безопасности и несёт ответственность за их соблюдение при выполнении работ повышенной опасности.

6. Пожарная безопасность:

Обеспечение пожарной безопасности осуществляется за счёт соблюдения требований соответствующих нормативов по соблюдению возгораемости, огнестойкости в соответствующих условиях.

Необходимо выполнять меры предосторожности при проведении работ с легковоспламеняющимися жидкостями, другими опасными в пожарном отношении веществами, материалами, оборудованием.

В случае обнаружения пожара сообщить о нём в подразделение пожарной охраны и принять возможные меры к спасению людей, имущества и ликвидации пожара.

На объекте должно быть определено лицо, ответственное за приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения.

Ответственность за пожарную безопасность, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение его средствами пожаротушения несёт руководитель подрядной организации.

7.       Охрана окружающей природной среды.

Наблюдение за состоянием окружающей среды на объекте накопления строительных отходов производится визуально ответственным за охрану окружающей среды организацией, производящей  работ

Образование и сбор бытовых отходов, образующихся при проведении работ на объекте, производить ежедневно в закрытые ёмкости на открытой площадке, с последующим их вывозом на лицензированное предприятие по размещению отходов.

5. Требования к сроку и (или) объему предоставления

гарантии качества работ

1. Подрядчик гарантирует, что результат выполненных работ полностью соответствует стандартам и требованиям.

2. Срок гарантии качества работ устанавливается 36 месяцев с даты подписания сторонами акта о приемке всех выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

3. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком.

4. Подрядчик несет ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока. Устранение всех обнаруженных в ходе эксплуатации объектов недостатков в выполненных работах в течение гарантийного срока производится Подрядчиком своими силами и за свой счет. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Объем предоставления гарантий качества включает в себя: безвозмездное устранение Подрядчиком недостатков в срок, установленный  заказчиком, возмещение понесенных заказчиком расходов по исправлению недостатков своими силами или силами третьих лиц.

5. Гарантийный срок исчисляется вновь с момента подписания Сторонами акта приема-сдачи выполненных работ по устранению недостатков.

6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок, для их подтверждения заказчик вправе назначить квалифицированную экспертизу, для составления соответствующего акта по фиксированию дефектов, недоделок и их характере.

6. Перечень приложений к техническому заданию, являющихся его неотъемлемой частью:

Приложение №1

| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт участка тепловой сети от ТК-2 до ТК-5, от ТК-5 до ТК-6; от ТК-6 до ТК-6.1.2. через ТК-6.1 с вводом в дом №4 по ул. Офицерская и от ТК-6.1. до ТК-6.1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | № в ЛСР |  |  |  | Наименование работ |  |  | Ед. изм. |  |  | Кол-во |  | Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  | 7 |  |  |  |
| Раздел 1. Разборка дорожных покрытий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 |  |  | Разборка бортовых камней: на щебеночном основании |  |  |  | 100 м |  |  | 0,06 |  | 6 / 100 |  |  |  |
| 2 | 2 |  |  | Устройство швов в бетоне: затвердевшем (4 нарезки по ширине дороги) |  |  |  | 100 м шва |  |  | 0,12 |  | (6*2) / 100 |  |  |  |
| 3 | 3 |  |  | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных |  |  |  | 100 м3 конструкций |  |  | 0,008 |  | (20*0,04) / 100 |  |  |  |
| 4 | 3.1 |  |  | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  |  |  | 1 т груза |  |  | 1,408 |  | 0,008*100*2,2*0,8 |  |  |  |
| 5 | 3.2 |  |  | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную |  |  |  | 1 т груза |  |  | 0,352 |  | 0,008*100*2,2*0,2 |  |  |  |
| 6 | 3.3 |  |  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 34 км I класс груза |  |  |  | 1 т груза |  |  | 1,76 |  | 1,408+0,352 |  |  |  |
| 7 | 3.4 |  |  | Стоимость услуг по размещению/утилизации отходов 4-5 класса на расстояние 34 км |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  | 0,008*100 |  |  |  |
| Раздел 2. Земляные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 4 |  |  | Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 |  |  |  | 1000 м3 грунта |  |  | 0,38165 |  | 381,65 / 1000 |  |  |  |
| 9 | 5 |  |  | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 1 |  |  |  | 1000 м3 грунта |  |  | 0,19032 |  | 190,32 / 1000 |  |  |  |
| 10 | 5.1 |  |  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 34 км I класс груза |  |  |  | 1 т груза |  |  | 333,06 |  | 0,19032*1000*1,75 |  |  |  |
| 11 | 6 |  |  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  |  |  | 100 м3 грунта |  |  | 1,2741 |  | 127,41 / 100 |  |  |  |
| 12 | 7 |  |  | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 2 |  |  |  | 100 м3 грунта |  |  | 0,015 |  | 1,5 / 100 |  |  |  |
| 13 | 8 |  |  | Устройство основания под трубопроводы: песчаного |  |  |  | 10 м3 основания |  |  | 1,506 |  | 15,06 / 10 |  |  |  |
| 14 | 9 |  |  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 |  |  |  | 100 м3 грунта |  |  | 1,5906 |  | 159,06 / 100 |  |  |  |
| 15 | 10 |  |  | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 |  |  |  | 1000 м3 грунта |  |  | 0,50906 |  | 509,06 / 1000 |  |  |  |
| Раздел 3. Разборка теплосетей и демонтаж тепловой камеры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Демонтаж тепловой камеры ТК2 (КС15) и подъем плит покрытий тепловых камер и лотков на участке от ТК2 доТК-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 11 |  |  | Демонтаж. Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона: круглых в сухих грунтах. ТК2 Ǿ1500 мм. Применительно |  |  |  | 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца |  |  | 0,133 |  | 1,33 / 10 |  |  |  |
| 17 | 12 |  |  | Подъем. Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 1 м2. Размер поднимаемых плит: лотков П10д-5 740х1480х70 мм -139 шт; тепловых камер ТК5, ТК6, ТК6.1, ТК6.1.1 и ТК6.1.2 - 5 шт Применительно |  |  |  | 100 шт. сборных конструкций |  |  | 1,44 |  | (139+5) / 100 |  |  |  |
| 18 | 13 |  |  | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  |  |  | 1 т груза |  |  | 3,18972 |  | 0,133*10*2,5+(1,44-5)*20% от 0,19 |  |  |  |
| 19 | 14 |  |  | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную |  |  |  | 1 т груза |  |  | 3,18972 |  |  |  |  |  |
| 20 | 15 |  |  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 34 км I класс груза |  |  |  | 1 т груза |  |  | 3,18972 |  |  |  |  |  |
| 21 | 16 |  |  | Стоимость услуг по размещению/утилизации отходов 4-5 класса на расстояние 34 км (ТЧ сб.26 п.2.26.1 Vиз.=Пи х(Д+Т)хТ) |  |  |  | м3 |  |  | 1,27304 |  | 0,133*10+(1,44-5)*20% от 0,08 |  |  |  |
| Демонтаж трубопровода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 17 |  |  | Демонтаж задвижек диаметром: до 50 мм |  |  |  |  | 1 задвижка |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 23 | 18 |  |  | Демонтаж задвижек диаметром: до 100 мм: Ду100 мм - 4 шт м Ду80 мм - 6 шт |  |  |  |  | 1 задвижка |  | 10 |  | 4+6 |  |  |  |
| 24 | 19 |  |  | Демонтаж задвижек диаметром: до 150 мм |  |  |  |  | 1 задвижка |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 25 | 20 |  |  | Демонтаж. Прокладка трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 150 мм Применительно |  |  |  |  | 1 км трубопровода |  | 0,16 |  | 160/1000 |  |  |  |
| 26 | 21 |  |  | Демонтаж. Прокладка трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 100 мм Применительно |  |  |  |  | 1 км трубопровода |  | 0,26 |  | 130*2/1000 |  |  |  |
| 27 | 22 |  |  | Демонтаж. Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 80 мм Применительно |  |  |  |  | 1 км трубопровода |  | 0,08 |  | 80/1000 |  |  |  |
| 28 | 23 |  |  | Очистка проходных и полупроходных каналов: от сухого ила и грязи, расстояние более 4 м при снятых трубах, глубина очистки до 2 м |  |  |  |  | 1 м3 ила, грязи |  | 25,2 |  | 1,2*70*0,3 |  |  |  |
| 29 | 24 |  |  | Разборка тепловой изоляции: из плит, сегментов и скорлуп (ТЧ сб.26 п.2.26.1 Vиз.=Пи х(Д+Т)хТ) |  |  |  |  | 100 м2 наружной площади разобранной изоляции |  | 3,6140882 |  | (3,1415927*(0,16*1000*0,314+0,26*1000*0,2+0,08*1000*0,16)) / 100 |  |  |  |
| 30 | 24.1 |  |  | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную |  |  |  |  | 1 т груза |  | 0,8895 |  | (0,16*27+0,26*20,5+0,08*12,8)*1000/12/1000 |  |  |  |
| 31 | 24.2 |  |  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 34 км I класс груза. Вес теплоиз.по тип.проекту 313.ТС-008.03 на звено длиной 12 п.м. |  |  |  |  | 1 т груза |  | 0,8895 |  | (0,16*27+0,26*20,5+0,08*12,8)*1000/12/1000 |  |  |  |
| 32 | 24.3 |  |  | Стоимость услуг по размещению/утилизации отходов 4-5 класса на расстояние 34 км (ТЧ сб.26 п.2.26.1 Vиз.=Пи х(Д+Т)хТ) |  |  |  |  |  |  | 10,8299024 |  | 3,1415927*(0,16*1000*(0,15+0,045)*0,045+0,26*1000*(0,1+0,0455)*0,0455+0,08*1000*(0,08+0,035)*0,035) |  |  |  |
| Раздел 4. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая камера ТК-2 3,0х3,0 х2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 25 |  |  | Устройство камер со стенками: из бетонных блоков 3х3х2 м |  |  |  |  | 100 м3 бетонных и железобетонных конструкций |  | 0,0651 |  | (2,15+2,26+2,1) / 100 |  |  |  |
| 34 | 26 |  |  | Пробивка проемов в конструкциях: из бетона |  |  |  |  | 1 м3 |  | 0,1 |  | (0,4*0,8*1+0,3*0,6)*2*0,1 |  |  |  |
| 35 | 27 |  |  | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 250 мм. Гильзы |  |  |  |  | 1 км трубопровода |  | 0,0008 |  | 0,4*2/1000 |  |  |  |
| 36 | 28 |  |  | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 300 мм. Гильзы |  |  |  |  | 1 км трубопровода |  | 0,0008 |  | 0,4*2/1000 |  |  |  |
| 37 | 29 |  |  | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 350 мм. Гильзы |  |  |  |  | 1 км трубопровода |  | 0,0016 |  | 0,4*2*2/1000 |  |  |  |
| 38 | 30 |  |  | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 250 мм |  |  |  |  | 100 м трубы, уложенной в футляр |  | 0,016 |  | (0,4*2*2) / 100 |  |  |  |
| 39 | 31 |  |  | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 150 мм и 125 мм |  |  |  |  | 100 м трубы, уложенной в футляр |  | 0,016 |  | (0,4*2*2) / 100 |  |  |  |
| 40 | 32 |  |  | Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 250 мм |  |  |  |  | 1 км трубопровода |  | 0,005 |  | 5/1000 |  |  |  |
| 41 | 33 |  |  | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 250 мм |  |  |  |  | 1 компл. задвижек или клапана |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 42 | 34 |  |  | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 150 мм -2 шт и 125 мм - 2 шт |  |  |  |  | 1 компл. задвижек или клапана |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 46 | 35 |  |  | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм |  |  |  |  | 1 т фасонных частей |  | 0,075 |  | (4*10+4*6,2+2*5,1+4*6,95*0+2*3,94*0+2*2,6*0)/1000 |  |  |  |
| 47 | 36 |  |  | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 250 мм |  |  |  |  | 1 фланец |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 48 | 37 |  |  | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 150 мм |  |  |  |  | 1 фланец |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 49 | 38 |  |  | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 125 мм |  |  |  |  | 1 фланец |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 50 | 39 |  |  | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 300 мм |  |  |  |  | 1 сальник |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 51 | 40 |  |  | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 400 мм |  |  |  |  | 1 сальник |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 52 | 41 |  |  | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,2 м2 |  |  |  |  | 1 м3 заделки |  | 0,0454148 |  | 0,1*(0,4*0,8*2-3,1415927*0,175*0,175*4+0,3*0,6*2-3,1415927*2*(0,125*0,125+0,1*0,1)) |  |  |  |
| 53 | 42 |  |  | Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм |  |  |  |  | 100 м2 изолируемой поверхности |  | 0,0049956 |  | (0,0454148/0,1*1,1) / 100 |  |  |  |
| Тепловые камеры ТК-5, ТК-6, ТК-6.1, ТК-6.1.1, ТК-6.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 43 |  |  | Пробивка проемов в конструкциях: из бетона |  |  |  |  | 1 м3 |  | 0,0768 |  | 8*0,3*0,4*0,08 |  |  |  |
| 55 | 44 |  |  | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 250 мм Гильзы |  |  |  |  | 1 км трубопровода |  | 0,0008 |  | 0,4*2/1000 |  |  |  |
| 56 | 45 |  |  | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 200 мм. Гильзы. |  |  |  |  | 1 км трубопровода |  | 0,0024 |  | 0,4*6/1000 |  |  |  |
| 57 | 46 |  |  | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 125 мм. Гильзы. |  |  |  |  | 1 км трубопровода |  | 0,0008 |  |  |  |  |  |
| 58 | 47 |  |  | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 100 мм |  |  |  |  | 100 м трубы, уложенной в футляр |  | 0,04 |  | ((0,0008+0,0024+0,0008)*1000) / 100 |  |  |  |
| 59 | 48 |  |  | Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 125 мм (в ТК5-4 шт, ТК6 -2 шт) |  |  |  |  | 1 км трубопровода |  | 0,0056 |  | (1,4*2+1,4*2)/1000 |  |  |  |
| 60 | 49 |  |  | Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 80 мм (по 2 шт в ТК6.1, ТК6.1.1; ТК6.1.2-2 шт) |  |  |  |  | 1 км трубопровода |  | 0,0084 |  | (1,4*4+1,4*2)/1000 |  |  |  |
| 61 | 50 |  |  | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 50 мм |  |  |  |  | 1 компл. задвижек или клапана |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 62 | 51 |  |  | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 80 мм |  |  |  |  | 1 компл. задвижек или клапана |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 63 | 52 |  |  | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 100 мм |  |  |  |  | 1 компл. задвижек или клапана |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 64 | 53 |  |  | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм |  |  |  |  | 1 т фасонных частей |  | 0,0201 |  | (10*0,67+6*1,2+2*1,5+2*1+2*0,6+22*1,84*0+12*1,04*0)/1000 |  |  |  |
| 65 | 54 |  |  | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 80 мм |  |  |  |  | 1 фланец |  | 22 |  | 8+4+6+4 |  |  |  |
| 66 | 55 |  |  | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 50 мм. |  |  |  |  | 1 врезка |  | 14 |  | 12+2 |  |  |  |
| 67 | 56 |  |  | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 50 мм |  |  |  |  | 1 фланец |  | 12 |  | 4*3 |  |  |  |
| 68 | 57 |  |  | Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 1 м2 (ТК5, ТК6, ТК6.1, ТК6.1.1 и ТК6.1.2) |  |  |  |  | 100 шт. сборных конструкций |  | 0,05 |  | 5 / 100 |  |  |  |
| 69 | 58 |  |  | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 200 мм ТК5-4 шт; ТК6-4 шт; ТК6.1-4 шт и по 2 шт ТК6.1.1, ТК6.1.2) |  |  |  |  | 1 сальник |  | 16 |  |  |  |  |  |
| 70 | 59 |  |  | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 300 мм |  |  |  |  | 1 сальник |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 71 | 60 |  |  | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 200 мм |  |  |  |  | 1 сальник |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 72 | 61 |  |  | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,2 м2 |  |  |  |  | 1 м3 заделки |  | 0,0408469 |  | 0,08*(0,6*0,3*6-3,1415927*(0,175*0,175*2+12*0,1*0,1)) |  |  |  |
| 73 | 62 |  |  | Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм |  |  |  |  | 100 м2 изолируемой поверхности |  | 0,0056164 |  | (0,0408469/0,08*1,1) / 100 |  |  |  |
| Трубопровод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | 63 |  |  | Устройство непроходных каналов: одноячейковых, перекрываемых или опирающихся на плиту на участке ТК5-ТК6 |  |  |  |  | 100 м3 сборных конструкций |  | 0,0175 |  | (0,35*10/2) / 100 |  |  |  |
| 75 | 64 |  |  | Прокладка трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 125 мм |  |  |  |  | 1 км трубопровода |  | 0,2794 |  | (140*2-2*0,3-8*3,1415927*2*0,19/4*0)/1000 |  |  |  |
| 76 | 65 |  |  | Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 80 мм |  |  |  |  | 1 км трубопровода |  | 0,14 |  | 2*70/1000 |  |  |  |
| 77 | 66 |  |  | Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 50 мм |  |  |  |  | 1 км трубопровода |  | 0,08 |  | 2*40/1000 |  |  |  |
| 78 | 67 |  |  | Установка сильфонных компенсаторов с несъемным кожухом диаметром труб: 125 мм |  |  |  |  | 1 компенсатор |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 79 | 68 |  |  | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм |  |  |  |  | 1 т фасонных частей |  | 0,17244 |  | (8*16,18+4*10,75)/1000 |  |  |  |
| 80 | 69 |  |  | Изоляция трубопроводов штучными теплоизоляционными изделиями (перлитоцементными, перлитовыми, вермикулитовыми, известково-кремнеземистыми): полуцилиндрами (ТЧ сб.26 п.2.26.1 Vиз.=Пи х(Д+Т)хТ; длина отвода (Ду125) L=Пи х 2*0,19/4) |  |  |  |  | 1 м3 |  | 0,0581901 |  | 8*(3,1415927*2*0,19/4)*3,1415927*(0,125+0,0455)*0,0455 |  |  |  |
| 81 | 70 |  |  | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов (Nотв.хSотв.хLотв) |  |  |  |  | 100 м2 поверхности покрытия изоляции |  | 0,016802 |  | (8*(3,1415927*0,224)*(3,1415927* 2*0,19/4)) / 100 |  |  |  |
| 82 | 71 |  |  | Заделка кирпичом гнезд, борозд и концов балок |  |  |  |  | 1 м3 заделки |  | 0,375 |  | 3*0,125 |  |  |  |
| 83 | 72 |  |  | Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 1 м2. Размер поднимаемых плит П10д-5 740х1480х70 мм |  |  |  |  | 100 шт. сборных конструкций |  | 1,5 |  | ((110+10)/0,8) / 100 |  |  |  |
| Раздел 5. Восстановление благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | 73 |  |  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня |  |  |  |  | 100 м3 материала основания (в плотном теле) |  | 0,0018 |  | (6*0,1*0,3) / 100 |  |  |  |
| 85 | 74 |  |  | Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях |  |  |  |  | 100 м бортового камня |  | 0,06 |  | 6 / 100 |  |  |  |
| 86 | 75 |  |  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня |  |  |  |  | 100 м3 материала основания (в плотном теле) |  | 0,03 |  | (0,15*20) / 100 |  |  |  |
| 87 | 76 |  |  | Розлив вяжущих материалов. Норма расхода битумной эмульсии на 1 м2 асфальта - 0,8л/м2, или 084 кг/м2 |  |  |  |  | 1 т |  | 0,0168 |  | 20*0,84/1000 |  |  |  |
| 88 | 77 |  |  | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 |  |  |  |  | 1000 м2 покрытия |  | 0,02 |  | 20 / 1000 |  |  |  |
| 89 | 78 |  |  | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную |  |  |  |  | 100 м2 |  | 7,5 |  | 750 / 100 |  |  |  |
| 90 | 78.1 |  |  | На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04 |  |  |  |  | 100 м2 |  | -7,5 |  | (7,5) * -1 |  |  |  |
| 91 | 79 |  |  | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную |  |  |  |  | 100 м2 |  | 7,5 |  |  |  |  |  |

Исполнитель: Нач-к ОКС Пуляева Н.П.   тел.+7(921)899-456-1