ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Заказчик: АО « Выборгтеплоэнерго»

1. Предмет закупки, начальная (максимальная) цена .

1.    Предметом данной закупки является выполнение работ по монтажу внутреннего газопровода для подачи газа нужного рабочего давления и расхода на горелочное устройство (комбинированная горелка фирмы Oilon GKP-350M с WD34) к котлу установленной мощностью 3,5МВт «Lavart 3500 Master» (Омский котельный завод) с выполнением врезки в существующую ГРУ после измерительного комплекса по коммерческому учету газа СГ-эквВз в составе счетчика RVG-G160 с корректором EK 260. На газопроводе к проектируемому котлу после отключающей арматуры последовательно установить газовый фильтр FF090000(производство MADAS), Ду 80, регулятор давления газа комбинированный RBC50Z R170(производство MADAS), Ду50,Рвх.=0,58МПа,Рвых.= 0,05МПа (500 мбар), в состав которого входят встроенные предохранительно-запорный клапан и предохранительно-сбросной клапан. Также для технологического учёта газа, перед горелкой устанавливается турбинный счётчик газа TRZ G-100. Согласно раздела ЭМ проекта необходимо выполнить комплекс работ по устройству кабеленесущих лотков серии ЛП в рабочей зоне устройства насосов циркуляции баков, повысительных насосов подпитки сети отопления и их обвязки системой контроля параметров. Выполнить соединения лотков внахлест с применением 3-х винтовых соединений в месте стыковки. Согласно раздела АК проекта требуется выполнение комплекса работ по автоматизации тепломеханического оборудования, включающего в себя: баки- аккумуляторы  РГЦ (15В) производства АО «Омский завод инновационных технологий» в объеме 2-х штук по 15м.куб каждый, запаса подготовленной горячей воды для нужд подпитки сети отопления;

насосную группу внутреннего контура циркуляции горячей воды в контуре теплообменник-бак запаса воды; повысительные насосы подпитки существующей сети отопления от баков запаса воды. Необходим монтаж приборов на тепломеханическом участке трубопроводов, показывающих: статическое давление воды в баке-аккумуляторе перед фильтром подачи воды на повысительные насосы подпитки сети отопления; давление до и после фильтра контура Т6 циркуляции баков-аккумуляторов; давление подающего трубопровода от теплообменников в циркуляционный контурТ5.1.; давление перед и после повысительных насосов К9 подпитки сети отопления; давление перед и после циркуляционных насосов К8 контура Т6;температуру после фильтра контура Т6 циркуляции баков-аккумуляторов; температуру воды перед повысительными насосами подпитки сети отопления; температуру воды циркуляционных контуров баков-аккумуляторов; температуру подпитки сети отопления. Также требуется устройство сигнализирующих аварийных приборов и приборов контроля и управления давлением

подачи воды на подпитку сети отопления от частотных преобразователей. Требуется монтаж ЧПР на проектируемых повысительных насосах К9 подпитки сети отопления (основной, резервный);автоматизация управления насосных групп предусматривающая

безаварийную работу без участия человека и включая в себя сами насосы, датчики давления и щиты управления, состоящие из силовых коммутационных аппаратов, реле защиты двигателя, светосигнальной аппаратуры, отражающей текущее

состояние работы насосов, органов управления. Необходимо выполнить монтаж системы диспетчеризации с добавлением модулей расширения к существующей системе, предусмотреной для удаленного доступа и управления котельной. Схемы и спецификация модулей расширения удаленного доступа добавляется к существующей SCADA-системе.

Выполнить комплекс пусконаладочных работ в котельной, расположенной по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, Первомайское сельское поселение, пос.Ленинское, Лесной проезд, строение 3.

2. Начальная (максимальная) цена контракта составляет – 1 880 000 рублей 00 копеек ( Один миллион восемьсот восемьдесят тысяч рублей 00 копеек ), В том числе НДС 20%  313333 рубля 33 копейки ( Триста тринадцать тысяч триста тридцать три рубля 33 копейки ).

2. Цели и правовое основание для проведения закупки.

1.Целью закупки является проведение работ по техническому перевооружению опасного производственного объекта  рег.№А20-01352-0022 «Система теплоснабжения МО « Выборгский район Ленинградской области» класс опасности III, с местом нахождения 188839,Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, Первомайское сельское поселение, пос. Ленинское, Лесной проезд, строение 3

2.Основанием для проведения закупки является график производства работ, составленный на основании разделов проекта с шифром ВБ.ЛЕН-15/20-2020-ГСВ,ЭМ,АК,ПНР; в котельной, расположенной по Лесному проезду строение 3, в пос. Ленинское, разработанного ООО «Псковинжстрой».

3. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ.

1. Место выполнения работ (объект): Ленинградская область, Выборгский район, пос. Ленинское, Лесной проезд, строение3,здание котельной

2. Начало производства строительно-монтажных работ осуществляется в условиях межсезонной остановки газовой   котельной .

3.  Срок выполнения работ: 95(девяносто пять) календарных дней.

4.  Авансирование предусмотрено в размере 30% от суммы договора.

5. Датой начала исполнения срока договора считать день поступления аванса на расчётный счёт Подрядчика.

4. Требования к качеству, техническим характеристикам, условиям выполнения работ, требования к их безопасности, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика.

1. Выполнение всех видов работ должно осуществляться в соответствии с действующими нормативными документами, в том числе:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

-СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1.Общие требования»;

-СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

-СП 48.13330.2011 «Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

-Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

-Федеральный закон от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

- СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

-СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»;

- СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»

-ГОСТ 21.613-88 СПДС. «Силовое электрооборудование»

-ГОСТ 29322-2014 «Напряжения стандартные»

-СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»

| -СНиП 3.05.02-88 | «Газоснабжение». |
| --- | --- |
| -ГОСТ 6996-66 | «Сварные соединения. Методы определения механических свойств» |
| -СНиП 3.05.05-84 | «Технологическое оборудование и технологические трубопроводы» |
| - СНиП 42-01-2002 | «Газораспределительные системы». |

- ПБ 12-368-00 « Правила безопасности в газовом хозяйстве»

- ПБ 03-273-99 Правила аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства, утв. постановлением Ростехнадзора России №63 от 30.10.1998 (ред.17.10.2012г.).

- Приказ Ростехнадзора от 11.12.2020 №519 об утверждении Федеральных норм и Правил в области Промышленной безопасности «Требования к производству сварочных работ на опасных производственных объектах».

- РД 03-615-03 «Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов».

- РД 03-614-03 «Порядок применения сварочного оборудования при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов».

- ПУЭ « Правила устройства электроустановок»

- СП77.13330.2016 «Системы автоматизации»

-ГОСТ Р52931-2008 « Приборы контроля и регулирования технологических процессов»

-ГОСТР51241-2008«Средства и системы контроля и управления доступом

- Выполнение работ должно осуществляться  в соответствии с проектной документацией, проектом производства работ ППР, утверждённым Заказчиком.

2. Подрядчику необходимо в письменном виде уведомить Заказчика о начале производства работ и  представить приказы о назначении ответственных за:

- производство работ;

- пожарную безопасность;

- охрану труда.

Монтаж точки подключения силового оборудования и освещения выполнить материалами и техническим персоналом подрядчика.

3.   До начала производства работ необходимо:

3.1. предоставить на согласование проект производства работ (СНиП 3.01.01-85 прил. 4).

3.2. оформить необходимые допуски в соответствии с СНиП 12-03-2001 (акт-допуск), приказом РТН № 528 от 15.12.2020 (наряд-допуск).

4.  В процессе производимых работ необходимо производить фото-, видеофиксацию ремонтных работ: до начала ремонтных работ, этапы ремонта, скрытые работы, объект после завершения работ и вывоза мусора. Вывоз и утилизация строительных отходов осуществляется Подрядчиком за свой счёт, за исключением лома чёрного металла, который передаётся Заказчику. Работы производить поэтапно. Переход к следующему этапу производится после согласования с Заказчиком и подписания акта скрытых работ.

- При выполнении работ Подрядчик обязан обеспечить высокое качество работ за счет умения и навыков, связанных с производством работ, привлечением компетентного персонала с необходимыми допусками и разрешениями на производство работ, а также использования товаров, инженерного оборудования, инструментов, производственной базы, отвечающих технологиям выполнения указанных видов работ, предоставления сертификатов, соблюдения гарантий по качеству исполнения работ и поставляемых товаров и конструкций.

- Подрядчик в ходе выполнения работ обязан сохранить в работоспособном состоянии недемонтируемое оборудование и существующие сети. В случае повреждения указанного оборудования и сетей восстановить работоспособность в полном объеме за счет собственных средств.

- Подрядчик после окончания работ передаёт Заказчику пакет исполнительной документации в сброшюрованном виде с текстовыми и графическими материалами с учётом требований РД-11-022-2006.

5.  Охрана труда и техника безопасности:

Подрядчик обязан соблюдать правила охраны труда и техники безопасности и несёт ответственность за их соблюдение.

6.   Пожарная безопасность:

Обеспечение пожарной безопасности осуществляется за счёт соблюдения требований соответствующих нормативов по соблюдению возгораемости, огнестойкости в соответствующих условиях.

Необходимо выполнять меры предосторожности при проведении работ с легковоспламеняющимися жидкостями, другими опасными в пожарном отношении веществами, материалами, оборудованием.

В случае обнаружения пожара сообщить о нём в подразделение пожарной охраны и принять возможные меры к спасению людей, имущества и ликвидации пожара.

На объекте должно быть определено лицо, ответственное за приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения.

Ответственность за пожарную безопасность, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение его средствами пожаротушения несёт руководитель подрядной организации.

7.      Охрана окружающей природной среды.

Наблюдение за состоянием окружающей среды на объекте накопления строительных отходов производится визуально ответственным за охрану окружающей среды организацией, производящей  работ

Образование и сбор бытовых отходов, образующихся при проведении работ на объекте, производить ежедневно в закрытые ёмкости на открытой площадке, с последующим их вывозом на лицензированное предприятие по размещению отходов.

5. Требования к сроку и (или) объему предоставления

гарантии качества работ

1. Подрядчик гарантирует, что результат выполненных работ полностью соответствует стандартам и требованиям.

2. Срок гарантии качества работ устанавливается 36 месяцев с даты подписания сторонами акта о приемке всех выполненных работ по форме КС-2.

3. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком.

4. Подрядчик несет ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока. Устранение всех обнаруженных в ходе эксплуатации объектов недостатков в выполненных работах в течение гарантийного срока производится Подрядчиком своими силами и за свой счет. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Объем предоставления гарантий качества включает в себя: безвозмездное устранение Подрядчиком недостатков в срок, установленный  заказчиком, возмещение понесенных заказчиком расходов по исправлению недостатков своими силами или силами третьих лиц.

5. Гарантийный срок исчисляется вновь с момента подписания Сторонами акта приема- сдачи выполненных работ по устранению недостатков.

6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок, для их подтверждения муниципальный заказчик вправе назначить квалифицированную экспертизу, для составления соответствующего акта по фиксированию дефектов, недоделок и их характере.

6. Перечень приложений к техническому заданию, являющихся его неотъемлемой частью:

Приложение №1 – Ведомость работ.

| Газоснабжение (внутренние устройства). ГСВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп |  |  |  | Наименование |  |  |  |  | Ед. изм. |  |  |  | Кол. |  |  | Примечание |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 6 |  |
| 1 |  |  |  | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром:65 мм |  |  |  |  | 1 фланец |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 80 мм |  |  |  |  | 1 фланец |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | Установка : Кран шаровый фл. КШ.Ф.3 GAZ080.16-01 Ду 80 |  |  |  |  | шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | Установка: Фильтр газовый фланцевый в стальном корпусе Ду 80 PN=0,6МПа |  |  |  |  | 1 фильтр |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  | Счетчик газа турбинный Ду 80 PN=0,6МПа, устанавливаемый на фланцевых соединениях |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  | Установка: Регулятор давления газа комбинированный фланцевый Ду 50 PN=0,6МПа в комплекте с импульсными трубками диам.6х8 L=1,5п.м., штуцером и переходником для импульсных трубок |  |  |  |  | 1 регулятор |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 100 мм |  |  |  |  | 1 фланец |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  | Установка: Кран шаровый фл. КШ.Ф.3 GAZ100.16-01 Ду 100 |  |  |  |  | шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  | Установка вставок: Антивибрационная муфта типа MG-30 DN80 |  |  |  |  | 10 вставок |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  | Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа |  |  |  |  | 100 шт. |  |  |  | 0,03 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  | Установка: Манометр общетехнический диам. корпуса 100мм предел изм. 0...1,0 МПа с вварн.адаптером для манометра, под сварку/нар.резьба G1/2 L=200мм, кран трехходовой под манометр, внутр/внутр. G1/2*G1/2*манометров: с трехходовым краном |  |  |  |  | 1 компл. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  | Установка: Манометр общетехнический диам. корпуса 100мм предел изм. 0...60 кПа с ввар.адаптером для манометра, под сварку/нар.резьба G1/2 L=200мм, кран трехходовой под манометр, внутр/внутр. G1/2*G1/2* |  |  |  |  | 1 компл. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 15 мм (Кран шаровый муфтовый полнопроходной для газа DN15 PN40 - 3шт.) |  |  |  |  | 1 врезка |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 20 мм (Кран шаровый муфтовый полнопроходной для газа DN20 PN40-2 шт.) |  |  |  |  | 1 врезка |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  | Трубопровод из стальных электросварных труб: диаметр труб наружный: 108 мм, толщина стенки 4 мм |  |  |  |  | 100 м трубопровода |  |  |  | 0,054 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  | Врезка трубопровода условным давлением 2,5 МПа в действующие магистрали, диаметр наружный врезаемой трубы: 89 мм |  |  |  |  | 1 врезка |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  | Трубопровод из стальных электросварных труб: диаметр труб наружный: 89 мм, толщина стенки 3,5 мм |  |  |  |  | 100 м трубопровода |  |  |  | 0,035 |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  | Трубопровод из стальных электросварных труб: диаметр труб наружный: 76 мм, толщина стенки 3,5 мм |  |  |  |  | 100 м трубопровода |  |  |  | 0,015 |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  | Трубопровод из стальных электросварных труб: диаметр труб наружный:57 мм, толщина стенки 3,5 мм |  |  |  |  | 100 м трубопровода |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Опоры для труопроводов |  |  |  |  | т |  |  |  | 0,1001 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты |  |  |  |  | кг |  |  |  | 0,212 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Болты анкерные оцинкованные |  |  |  |  | кг |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм |  |  |  |  | 100 м трубопровода |  |  |  | 0,15 |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм |  |  |  |  | 100 м трубопровода |  |  |  | 0,25 |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 15 мм |  |  |  |  | 100 м трубопровода |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  | Установка:Оголовок продувочной свечи DN20 |  |  |  |  | шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  | Установка: Оголовок продувочной свечи DN25 |  |  |  |  | шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  | Огрунтовка металлических поверхностей в 2 слоя: грунтовкой ГФ-021 |  |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  |  | 0,065 |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 в 2 слоя |  |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  |  | 0,065 |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  | Пневматическое испытание газопроводов |  |  |  |  | 100 м газопровода |  |  |  | 0,41 |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  | Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) условным диаметром: до 100 мм |  |  |  |  | 100 м газопровода |  |  |  | 0,08 |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  | Подъем давления при испытании воздухом газопроводов высокого давления (до 0,6 МПа) условным диаметром: до 100 мм |  |  |  |  | 100 м газопровода |  |  |  | 0,04 |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  | Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром: 50-300 мм |  |  |  |  | 1 участок испытания газопровода |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  | Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода: 114 мм, толщина стенки до 5 мм |  |  |  |  | 1 снимок |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| Автоматизация комплексная (АК) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп |  | Наименование |  |  |  |  |  | Ед. изм. |  |  | Кол. |  |  |  | Примечание |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 6 |  |
| 1 |  | Щиты и пульты, масса до 50 кг |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Щит управления котлом |  |  |  |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 5 кг |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Редукторные электроприводы AME 655 230В |  |  |  |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  | 15 |  |  |  |  |  |
|  |  | Термопреобразователь сопротивления ДТС065М-Pt100.0,5.120.И |  |  |  |  |  | шт. |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Термопреобразователь сопротивления ДТС065М-Pt100.0,5.250.И |  |  |  |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Гильза защитная ГЗ.16.1.1.120 |  |  |  |  |  | шт. |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Гильза защитная ГЗ.16.1.1.250 |  |  |  |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Реле температуры KP81 (75,61Eur*90.57=6848) |  |  |  |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Реле давления KPI35 (59,14Eur*90.57=5356,31) |  |  |  |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Датчик давления ПД100И-ДИ1,6-111-0,5 |  |  |  |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Реле давления DG 50B-3 |  |  |  |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Ограничители уровня воды SYR Typ 933.1 |  |  |  |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Реле протока VK306 |  |  |  |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм |  |  |  |  |  | 100 м |  |  | 0,63 |  |  |  |  |  |
|  |  | Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката (ГОСТ Р 50827-95) легкого типа, со стальной протяжкой (зондом), наружным диаметром 25 мм |  |  |  |  |  | 10 м |  |  | 0,9 |  |  |  |  |  |
|  |  | Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката (ГОСТ Р 50827-95) легкого типа, со стальной протяжкой (зондом), наружным диаметром 20 мм |  |  |  |  |  | 10 м |  |  | 5,4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 |  |  |  |  |  | 100 м |  |  | 0,14 |  |  |  |  |  |
|  |  | Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВВГнг(A)-LS |  |  |  |  |  | 1000 м |  |  | 0,006 |  |  |  |  |  |
|  |  | Кабель монтажный МКШ 14х1 |  |  |  |  |  | м |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Кабель монтажный МКШ 7х1 |  |  |  |  |  | м |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 |  |  |  |  |  | 100 м |  |  | 0,04 |  |  |  |  |  |
|  |  | Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВВГнг(A)-LS |  |  |  |  |  | 1000 м |  |  | 0,004 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 |  |  |  |  |  | 100 м |  |  | 0,45 |  |  |  |  |  |
|  |  | Кабель монтажный МКШ 3х0,75 |  |  |  |  |  | м |  |  | 15 |  |  |  |  |  |
|  |  | Кабель монтажный экранированный МКЭШ 2х0,75 |  |  |  |  |  | 1000 м |  |  | 0,03 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок во взрывоопасных и пожароопасных помещениях сечением жилы до 6 мм2 |  |  |  |  |  | 100 м |  |  | 0,36 |  |  |  |  |  |
|  |  | Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВВГнг(A)-LS |  |  |  |  |  | 1000 м |  |  | 0,012 |  |  |  |  |  |
|  |  | Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВВГнг(A)-LS |  |  |  |  |  | 1000 м |  |  | 0,012 |  |  |  |  |  |
|  |  | Кабель монтажный МКШ 5х1 |  |  |  |  |  | м |  |  | 12 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 14 |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 7 |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 4 |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  | 26 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 |  |  |  |  |  | 100 жил |  |  | 0,86 |  |  |  |  |  |

| Электромеханические решения (ЭМ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Монтаж лотков для прокладки кабеля |  |  |  |
| 1 | Монтаж. Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 200 мм | 1 т | 0,04111 |
|  | Лоток металлический оцинкованный перфорированный 2500х100х50мм ЛПМЗТ-100пр | шт. | 16 |
|  | Крышка лотка 2500х100 мм КЛЭТ-100пр | шт. | 16 |
|  | Перегородка лотка ПЛП-50 | шт. | 9 |
|  | Соединитель лотка СЛП-100 | шт. | 20 |
|  | Уголок плоский плавный с крышкой УТПп-100х50 | шт | 3 |
|  | Крышка к углуКУПТп-100х50 | шт. | 3 |
|  | Т-отвод плавный ТТп-100х50 | шт. | 3 |
|  | Крышка к отводу КТТп-100х50 | шт. | 3 |
| 2 | Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса: до 1,6 кг | 100 шт. | 0,12 |
|  | Стойка подвеса СПТЗ | шт. | 12 |
| 3 | Конструкция из профильной стали для крепления закладных подвесок, масса: до 2 кг | 100 шт. | 0,12 |
|  | Консоль подвеса КПН-100 | шт | 12 |
| Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |
| 1 | Котел водогрейный, работающий на жидком или газообразном топливе, теплопроизводительность: до 1 Гкал/ч | 1 котел | 1 |  |  |
| 2 | Горелка: газомазутная или газовая | 1 горелка | 1 |  |  |
| 3 | Установка подачи газообразного топлива (регулятор давления, фильтр, предохранительные устройства), производительность по газу: до 1000 м3/ч | 1 установка | 1 |  |  |
| 4 | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 20 | 1 система | 1 |  |  |