- Техническое задание

проведение  электромонтажных работ по подключению к электроснабжению котельной в пос. Пушное

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - УУ | Заказчик | Акционерное общество «Выборгтеплоэнерго» |  |
|  | Местоположение объекта | Ленинградская обл. Выборгский район, Рощинское ГП, пос. Пушное (котельная) |  |
|  | Основание для закупки | Проведение электромонтажных работ, в связи с получением новых Технических условий (2 категория надежности электроснабжения, 90 кВт) |  |
|  | Сроки выполнения работ | 30 календарных дней после подписания договора |  |
|  | Состав основных работ | Выполнить электромонтажные в соответствии с ПУЭ и ПТЭЭУ - монтаж щита АВР, щит должен быть уличного исполнения классом не ниже IP54; -щит АВР установить на подставку и заземлить; - подключить СИПом щит АВР к внешнему электроснабжению ; -от щита АВР до ВРУ котельной проложить в земле кабель; - демонтировать старый кабель в котельной и подключить новый кабель к ВРУ котельной; -провести в присутствии Заказчика опробование смонтированного оборудования ; - по окончанию работ предоставить Акты скрытых работ, однолинейную схему АВР с спецификацией и протокол испытания кабельной линии. |  |
|  | Стоимость работ | 412811,51 руб. |  |

Перечень приложений к техническому заданию, являющихся его неотъемлемой

частью:

Приложение №1 – Ведомость объёмов работ.

| Ведомость объёмов работ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Проведение электромонтажных работ по подключению к электроснабжению котельной в пос. Пушное, МО «Рощинское ГП», Выборгского района, Ленинградской области» |  |  |  |  |  |
| № п/п | № в ЛСР | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Раздел 1. Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |
| Земляные работы |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,06876 | (0,9*(2*0,7+12*0,5)+2*(0,3*0,4*0,9)) / 100 |
| 2 | 2 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 100 м кабеля | 0,14 | (12+2) / 100 |
| 3 | 3 | На каждый последующий кабель добавлять к расценке 08-02-142-01 | 100 м кабеля | 0,02 | 2 / 100 |
| 4 | 4 | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 0,638 | (2*0,5+12*0,4)*0,1*1,1 |
| 5 | 5 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 грунта | 0,06296 | (0,06876*100-0,638/1,1) / 100 |
| Демонтажные работы |  |  |  |  |  |
| 6 | 6 | Демонтаж. Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи Применительно | 100 м лотка | 0,01 | 1 / 100 |
| 7 | 7 | Демонтаж кабеля | 100 м | 0,02 | 2 / 100 |
| Установка щита АВР на металлической подставке |  |  |  |  |  |
| 8 | 8 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3 | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,00162 | (0,3*0,3*0,9*2) / 100 |
| 9 | 9 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1200х1000 мм | 1 шт. | 1 |  |
| Прокладка КЛ-0,4 кВ |  |  |  |  |  |
| 10 | 10 | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей | 100 м | 0,2 | (22-2) / 100 |
| 11 | 11 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм (по опоре) | 100 м | 0,02 | 2 / 100 |
| 12 | 12 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг. | 100 м кабеля | 0,22 | 22 / 100 |
| 13 | 13 | Прокладка волоконно-оптических кабелей в траншее | 1 км кабеля | 0,014 | (12+2)/1000 |
| 14 | 14 | Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 1кВ, сечение одной жилы до 70 мм2 | 1 шт. | 3 |  |
| 15 | 15 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 35 мм2 | 100 жил | 0,08 | (4*2) / 100 |
| 16 | 16 | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой | 1 проход кабеля | 3 |  |
| Заземляющее устройство |  |  |  |  |  |
| 17 | 17 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,01575 | ((2,5*3+3)*0,5*0,3) / 100 |
| 18 | 18 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 8 мм | 100 м | 0,16 | (8*2) / 100 |
| 19 | 19 | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм | 10 шт. | 0,3 | 3 / 10 |
| 20 | 20 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 | 100 м | 0,105 | (2,5*3+3) / 100 |
| 21 | 21 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 грунта | 0,01575 |  |
| Восстановление благоустройства |  |  |  |  |  |
| 22 | 22 | Устройство подстилающих слоев: щебеночных | 1 м3 подстилающего слоя | 0,225 | 0,15*(0,01*100+0,5*1) |
| 23 | 23 | Ремонт отмостки: бетонной толщиной 15 см | 100 м2 отмостки | 0,01 | (1*1) / 100 |
| 24 | 24 | Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи | 100 м лотка | 0,01 | 1 / 100 |
| Раздел 2. Пуско-наладочные работы |  |  |  |  |  |
| 25 | 25 | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м | 1 измерение | 2 |  |
| 26 | 26 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 2 |  |